АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.07.2015г.                                                                      № 91

ст-ца Батуринская

Об утверждении схемы теплоснабжения  Батуринского сельского поселения Брюховецкого района на 2014 – 2018 годы

и на период до 2024 года

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», генеральным планом Батуринского сельского поселения Брюховецкого района, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить схему теплоснабжения Батуринского сельского поселения Брюховецкого района на 2014-2018 годы и на период до 2024 года (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Батуринского

сельского поселения

Брюховецкого района                                                                     М.А. Сапронова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Батуринского сельского поселения от________________№___ |
| --- | --- |

## СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Батуринское сельское поселение в соответствии с Законом Краснодарского края от 5 мая 2004 года № 669-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Брюховецкий район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» является муниципальным образованием Брюховецкого района, наделенным статусом сельского поселения с установленными границами.

В состав Батуринского сельского поселения входят 4 населенных пункта: станица Батуринская, поселок Заря, хутор Зозова Балка, хутор Полтавский.

Административным центром сельского поселения является станица Батуринская, которая расположена в юго-западной части поселения, на расстоянии 40 км от районного центра ст. Брюховецкой и в 120 км от краевого центра г. Краснодара.

Батуринское сельское поселение находится в юго-восточной части Брюховецкого района и имеет общие границы:

на севере – с Каневским районом;

на юге – с Кореновским районом;

на западе – с Большебейсугским и Свободненским сельскими поселениями;

на востоке – с Новосельским сельским поселением и Выселковским районом.

## Характеристика системы теплоснабжения

В сельском поселении централизованное теплоснабжение осуществляется в ст. Батуринское. На территории ст. Батуринская расположено 2 котельных: одна котельная больницы и центральная котельная.

Теплоснабжающей организацией является ООО «Брюховецкие тепловые сети».

Система теплоснабжения потребителей базируется на котельных, малой мощности. Основная доля вырабатываемой котельными установками тепловой энергии потребляется на отопление, МКД и административных зданий.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 2,1 км.

Таблица 1

| Наименование котельной | котельная ст. Батуринская (больницы) | котельная ст. Батуринская (центральная) | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие марки котлов | универсал | Минск1 | - | - | - | - | - |
| Количество котлов | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| Год ввода котлов в эксплуатацию | 1996 | 1979 | - | - | - | - | - |
| Год реконструкции на иной вид топлива (газ) | - | - | - | - | - | - | - |
| Полная мощность котельной, Гкал/ч | 1,4 | 2 | - | - | - | - | - |
| Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь (2014), МВт | 0,2 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| Вид топлива | газ | газ | - | - | - | - | - |
| Расход топлива за отопительный сезон т.у.т | 367,15 | 422,15 | - | - | - | - | - |
| КПД | 80 | 80 | - | - | - | - | - |
| Действительный КПД котла (котлов) | - | - | - | - | - | - | - |
| Режимные карты, год | - | - | - | - | - | - | - |

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 95/70ºС обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения  потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения.

Трубопроводы тепловых сетей выполнены из стали.

Организации обслуживающие тепловые сети – ООО «Тепловые сети».

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии на 2014-2016гг. представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Вид топлива Природный газ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия ООО «Тепловые сети» | Тариф, (руб. \гкал) прочие/население |  |  |  |
| Тепловая энергия |  | Период | ст. Батуринская |  |  |
| 1. | 2012-2013 | с 01.07.2012 | 1783-42 |  |  |
| 2. | 2013-2014 | с 01.07.2013 | 1977-77 |  |  |
| 3. | 2014-2015 | с 01.07.2014 | 2067-87 |  |  |

Отопление индивидуальных жилых домов, предприятий в остальных населенных пунктах осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.

## Раздел 1 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Характеристика существующих строительных фондов представлена в таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование строительных фондов | Базовые значения площади строительных фондов (2013 год) тыс.м2 |
| --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда | 89 |
| Многоквартирные дома | - |
| Индивидуальные жилые дома | - |
| Общественные здания | - |
| Производственные здания | - |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Объемы потребления тепловой энергии за 2013 г представлены в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |  | отопление | ГВС |
| 1 | Котельная больницы | здание больницы | - | н/д | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | - |  | - | - |
| 2 | Котельная центральная | детский садик | - | 1099,879 | - |  | - | - |
|  |  | СДК | - |  | - |  |  | - |
|  |  | Музей | - |  | - |  |  | - |
|  |  | СОШ №9 | - |  | - |  |  | - |
|  |  | Магазин | - |  | - |  |  | - |
|  |  | здание администрации | - |  | - |  |  | - |
|  |  | жилой дом | - |  | - |  |  | - |

Прогнозные тепловые нагрузки по территориальным зонам отсутствуют.

Централизованные источники теплоснабжения для общественных и административных зданий предусматривается развивать в крупных населенных пунктах поселения.   Основной вид топлива для котельных – газ.

На первую очередь проектом предусматривается:

строительство индивидуальных котельных;

реконструкция тепловых сетей в связи с высоким уровнем износа – до 75%

строительство новой котельной

реконструкция котельной больницы - монтаж блочной котельной

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

## Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

надежность системы теплоснабжения.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории сельского поселения расположено 2 котельных (центральная, больницы), обеспечивающие централизованное теплоснабжение объектов социальной сферы, и административных зданий. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  сельского поселения осуществляет ООО «Тепловые сети».

В сельском поселении здания, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, для отопления оборудованы бытовыми котлами различных модификаций и печами на твердом топливе.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Большая часть индивидуальных жилых домов обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе, газе. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Возобновляемые источники энергии

В сельском поселении возобновляемые источники тепловой энергии не используются.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Изменение существующей схемы теплоснабжения в настоящее время не предусматривается, поэтому перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Котельная больницы | Котельная центральная | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2016-2028 |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,44 | 2 | - |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 1,44 | 2 | - |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | % | н/д | н/д | - |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | н/д | н/д | - |
| 1.6 | Тепловая модность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | н/д | н/д | - |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | 10 |  |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,2 | 1,19 | - |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | - | 0,01 | - |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | - | - | - |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | % | н/д | н/д | - |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,2 | 1,2 | - |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | - | - | - |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса, существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,2 | 1,2 | - |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | - | - | - |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч, нагрузки) | Гкал/ч | - | - | - |

## Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительные установки на котельных отсутствуют.

## Раздел 4.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и сельского поселения.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.

Централизованным теплоснабжением в сельском поселении обеспечиваются административные и общественные здания, многоквартирный жилой дом.

Централизованное теплоснабжение объектов осуществляется по существующей схеме – теплоноситель от источников теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы существующих и проектируемых зданий, откуда распределяется  на нужды отопления, горячего водоснабжения или вентиляции.

Расширение границ использования тепловой энергии и увеличение протяженности тепловых сетей не планируется.

Сводные данные по мощности котельных на 1 очередь и расчетный срок представлены в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Наименование котельных | Тип котлов | Кол-во×тепло-производит-ть. Гкал/час (МВт) | Топл-во | Объём отапл. помещ. куб.м | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная больницы | Универсал | 4*0,36 | газ | - | - |
| 2 | Котельная центральная | Минск | 4*0,5 | газ |  |  |
|  | Итого: | - | 3,44 | - | - | - |

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 6.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения |  |  |  | Финансовые затраты тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | Реконструкция |  | - | Повышение уровня обслуживания абонентов, обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения. Снижение себестоимости тепловой энергии. |
| 2 | Строительство индивидуальных источников тепловой энергии |  |  |  |  | - |  |
| 3 | Реконструкция котельной больницы |  |  |  |  | - |  |
| 4 | Строительство новой центральной котельной |  |  |  |  | - |  |

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 7.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения |  |  |  | Финансовые затраты тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | Реконструкция |  | - | Повышение уровня обслуживания абонентов, обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения. Снижение себестоимости тепловой энергии. |
| 2 | Строительство индивидуальных источников тепловой энергии |  |  |  |  | - |  |
| 3 | Реконструкция котельной больницы |  |  |  |  | - |  |
| 4 | Строительство новой центральной котельной |  |  |  |  | - |  |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.

В связи с отсутствием источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим  не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

Все существующие котельные в настоящий момент работают по температурному графику – 95/70ºС. Изменение температурного графика не целесообразно.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

В таблице 9 приведен примерный график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных, снабжающих потребителей по 2-х трубной системе без ГВС.

Таблица 9.

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| +10 | 41,4 | 36,1 |
| +9 | 42,9 | 37,1 |
| +8 | 44,4 | 38,2 |
| +7 | 45,9 | 39,2 |
| +6 | 47,4 | 40,1 |
| +5 | 48,8 | 41,1 |
| +4 | 50,2 | 42,1 |
| +3 | 51,6 | 43,0 |
| +2 | 53,1 | 43,9 |
| +1 | 54,4 | 44,8 |
| 0 | 55,8 | 45,7 |
| -1 | 57,2 | 46,6 |
| -2 | 58,6 | 47,5 |
| -3 | 59,9 | 48,4 |
| -4 | 61,2 | 49,2 |
| -5 | 62,6 | 50,1 |
| -6 | 63,9 | 50,9 |
| -7 | 65,2 | 51,7 |
| -8 | 66,5 | 52,6 |
| -9 | 67,8 | 53,4 |
| -10 | 69,1 | 54,2 |
| -11 | 70,4 | 55,0 |
| -12 | 71,7 | 55,8 |
| -13 | 73,0 | 56,6 |
| -14 | 74,2 | 57,4 |
| -15 | 75,5 | 58,2 |
| -16 | 76,7 | 58,9 |
| -17 | 78,0 | 59,7 |
| -18 | 79,2 | 60,5 |
| -19 | 80,5 | 61,2 |
| -20 | 81,7 | 62,0 |
| -21 | 82,9 | 62,7 |
| -22 | 84,2 | 63,5 |
| -23 | 85,4 | 64,2 |
| -24 | 86,6 | 65,0 |
| -25 | 87,8 | 65,7 |
| -26 | 89,0 | 66,4 |
| -27 | 90,2 | 67,1 |
| -28 | 91,4 | 67,9 |
| -29 | 92,6 | 68,6 |
| -30 | 93,8 | 69,3 |
| -31 | 95,0 | 70,0 |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Установленные мощности источников тепловой энергии остаются без изменений.

При строительстве новых котельных установленную мощность запроектировать в соответствии с установленной нагрузкой.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

В данный момент, без реконструкции существующих источников тепловой энергии не целесообразно использовать возобновляемые источники энергии. При проектировании новых источников тепловой энергии, необходимо сразу закладывать в проект новые инновационные решения с возобновляемыми источниками тепловой энергии.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

В данном сельском поселении эффективнее использовать природный газ как топливо для источников тепловой энергии. Резервный вид топлива дрова/уголь.

## Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусматривается.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям не предусматривается.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения планируется на 2016 год.

## Раздел 6.Перспективные топливные балансы

Данные по перспективным топливным балансам отсутствуют, но при существующем положении и отсутствии планов на подключение новых источников потребления тепловой энергии, топливные балансы остаются неизменными.

| Наименование | Ед. изм. | Источник теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная больницы | Итого |
| Период | Год | 2016-2028 |  |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/час | 0,2 | 0,2 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 1932,5 | 1932,5 |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | 4,31 | 4,31 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д |
| - в том числе расход на ГВС и потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 688,7 | 688,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1200,7 | 1200,7 |
| - в том числе на собственное производство | Гкал | - | - |
| - в том числе потребителям | Гкал | н/д | н/д |
| КПД котельной при работе на дровах | % | 60 | 60 |
| Фактический удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | 189,3 | 189,3 |
| Вид основного топлива | - | Природный газ | Природный газ |
| Вид резервного топлива | - | - | - |
| Вид аварийного топлива | - | Природный газ | Природный газ |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | н/д | - |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 367,1 | 367,1 |
| Годовой расход натурального топлива газ | тыс.м3 | - | - |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (приТн.в.. = -31°С) | т.у.т/ч | н/д | - |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (приТн.в.. = -31°С) -21 | тн/м3 | н/д | - |

| Наименование | Ед. изм. | Источник теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная центральная | Итого |
| Период | Год | 2016-2028 |  |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/час | 1,19 | 1,19 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 1665,1 | 1665,1 |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | 39,8 | 39,8 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д |
| - в том числе расход на ГВС и потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 668,8 | 668,8 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 956,5 | 956,5 |
| - в том числе на собственное производство | Гкал | - | - |
| - в том числе потребителям | Гкал | н/д | н/д |
| КПД котельной при работе на дровах | % | 60 | 60 |
| Фактический удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | 224 | 224 |
| Вид основного топлива | - | Природный газ | Природный газ |
| Вид резервного топлива | - | - | - |
| Вид аварийного топлива | - | Природный газ | Природный газ |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | н/д | - |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 427,1 | 427,1 |
| Годовой расход натурального топлива газ | тыс.м3 | - | - |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (приТн.в.. = -31°С) | т.у.т/ч | н/д | - |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (приТн.в.. = -31°С) -21 | тн/м3 | н/д | - |

## Раздел 7.Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

В сельском поселении на перспективу возможно строительство индивидуальных источников тепловой энергии, реконструкция котельной больницы (строительство блочной котельной), строительство новой центральной котельной. Стоимость строительства блочной котельной больницы составляет 13001,92 тыс. руб.

## Раздел 8.Решение об определении единой теплоснабжающей организации

На территории сельского поселения централизованное теплоснабжение осуществляется одной теплоснабжающей организацией ООО «Тепловые сети».

Согласно Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808
"Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808),                 часть II  Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

п.4 В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

п. 5. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

## Раздел 9.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует.

## Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории сельского поселения бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.