АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕПИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.10.2025   									№ 58

ст-ца Чепигинская

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в Чепигинском сельском поселении района Брюховецкого района на отопительный период 2025-2026 годов

В целях исполнения пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Приказа Министерства Энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», постановляю:

1.Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при  теплоснабжении в Чепигинском сельском поселении района Брюховецкого района на отопительный период 2025-2026 годов (приложение).

2.  Начальнику общего отдела администрации Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района М.П. Билько разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Брюховецкий район в разделе Чепигинского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Чепигинского сельского

поселения Брюховецкого района                                                   Н.Н.Шинкаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Чепигинского сельского поселения

Брюховецкого муниципального района

от 15.10.2025 г. № 58

ПОРЯДОК (ПЛАН)

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при

теплоснабжении в Чепигинском сельском поселении

Брюховецкого района Краснодарского края

- Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а так же источники (места) их возникновения.

| Вид аварии | Мастер тепловых сетей | Директор ООО «Брюховецкие тепловые сети» |  | Аварийная газовая служба АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал № 16 | Дежурный Главное управление МЧС России Краснодарскому краю |  |  | Скорая помощь МУЗ ЦРБ Брюховецкого района |  | Дежурный: отдела МВД России по Брюховецкому району | Дежурный диспетчер Брюховецкие электрические сети филиала Тимашевскнх электрических сетей АО «Россети Кубани» |  |  | Диспетчер Ростелеком | СЦ-ЕДДС 112 МО Брюховецкий раной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получение извещения об аварии, несчастном случае | сoт. телефон 8 961 554 01 01 | сот. телефон 8 918 437 86 39 |  | сот. телефон 104 | сот. телефон 112 |  |  | сот. телефон 103 |  | сот. телефон 102 | телефон 8 86156 3-53-50 |  |  | сот. телефон 084 8 800 100 0800 | телефоны: 112 8 861 56 3-46- 09 8 86156 2-21-11 918 8 653 66 25 |  |  |  |
| Повреждения на магистральных тепловых сетях | а) сообщает директору ООО «Брюховецкие тепловые сети»; б) по решению руководителя аварийно- восстановитель ных работ вызывает представителей необходимых служб | а) вызывает представителей со схемами подземных коммуникаций. б) согласовывает возможные отключения и переключения. в) при длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует опорожнение систем теплоснабжения |  | а) направляет представителя со схемами подземных газопроводов |  |  |  |  |  |  | а) направляет представителя со схемами подземных электрических сетей |  |  | а) направляет представителя со схемами подземных кабелей связи |  |  |  |  |
| Отключение электроэнергии на котельных | а) сообщает директору ООО «Брюховецкие тепловые сети» б) отправляет дежурного электрика на котельную; в)держит связь с дежурным диспетчером АО «Россети Кубань» | а) руководит работами; б) согласовывает возможные отключения и переключения; в) при длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует опорожнение систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | а) при необходимости направляет аварийную бригаду, руководит работами |  |  |  |  |  |  |  |
| Загазованность помещений котельных | а) высылает в течении 5 мин. аварийную службу на объект; б) оповещает аварийную службу Филиала № 16 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в) по мере необходимости поддерживает связь со всеми службами. | а) организует работу служб; б) осуществляет общее руководство работами: в) организует проветривание помещений котельных; г) обеспечивает отключение электроэнергии д) действует согласно плану локализации и ликвидации аварий. |  | а) высылает в течении 5 мин. аварийную службу на; объект; б) осуществляет контроль за работами; в) действует согласно локализации аварий. При обнаружении концентрации природного газа 1%, отключает объект, проводит эвакуацию людей. |  |  |  | а) высылает машину скорой помощи; б) бригада скорой помощи оказывает помощь пострадавшим, эвакуирует их в лечебное учреждение. |  | а) высылает наряд полиции на место аварии; б) проводит работы по эвакуации людей из загазованных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожар в котельных | а) оповещает МЧС России и другие аварийные службы по мере необходимости | а) обеспечивает бесперебойную подачу воды; б) действует согласно плана локализации и ликвидации аварий; в) при длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится опорожнение системы: теплоснабжения. | а) аварийная служба отключает газ; б) действует согласно плана локализации и ликвидации аварий. |  |  | а) высылает пожарные машины; б) организует тушение пожара; в) организует спасение людей, оказывает помощь пострадавшим; г) осуществляет руководство прибывших аварийных бригад. | а) высылает машину скорой помощи; б) бригада скорой помощи оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебное учреждение. |  | а) высылает наряд полиции; б) осуществляет оцепление объекта; в) обеспечивает порядок, безопасность людей и сохранность имущества; в) организует оказание помощи пострадавшим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрыв в котельной | а) оповещает МЧС России и другие аварийные службы по мере необходимости | а) принимает меры по предотвращению возникновения пожара; б) по требованию МЧС России подает воду на объект взрыва; в) отключает электроэнергию объекта при необходимости и обеспечивает объект освещением для производства спасательных работ; г) при длительных, сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится опорожнение систем теплоснабжения. | а) отключает аварийный объект от газоснабжения; б) действует согласно плана локализации и ликвидации аварий; в) принимает меры по предотвращению аварий и пожара; г) осуществляет общее руководство работами прибывших аварийных бригад. |  |  | а) высылает пожарные машины; б) принимает меры по предотвращению возникновения очагов пожара; в) осуществляет общее руководство работами прибывших аварийных бригад. | а) высылает машину скорой помощи; б) бригада скорой помощи оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебное учреждение. |  | а) высылает наряд полиции; б) осуществляет оцепление объекта; в) обеспечивает порядок, безопасность людей и сохранность имущества; в) руководит работами по эвакуации людей в лечебное учреждение. |  |  | а) высылает дежурную аварийную бригаду на место аварии. | а) при необходимости отключает объект. |  |  |  |  |  |

| Авария на водопроводе, прекращение подачи холодной воды в котельную. | а) держит постоянную связь с котельной. | а) руководит работами, согласовывает возможные отключения, переключения; б) при длительных, сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится опорожнение систем теплоснабжения. | а) направляет представителя со схемами подземных газопроводов |  |  |  | а) направляет представителя со схемами подземных электрических сетей. | а) направляет представителя со схемами подземных кабелей связи. | а) направляет ремонтные бригады на аварийно- восстановительные работы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Источниками повышенной опасности в Чепигинском сельском поселении Брюховецкого района являются оборудование котельных и сети теплоснабжения. Аварии и инциденты на этих объектах могут повлечь за собой серьезные последствия и нанести значительный ущерб.

В процессе работы котельной возникает вероятность возникновения аварийных ситуаций не только на сетях и оборудовании, относящихся к источнику теплоснабжения, но и на сетях и оборудовании топливо-, электро- и водоснабжения ресурсоснабжающих организаций.

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельных | Отключение электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Остановка котельных | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | локальный |
| Порыв тепловых сетей | Повреждение на магистральных тепловых сетях | Прекращение подачи горячей вода в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в административных зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | локальный |
| Остановка котельных | Длительное прекращение подачи исходной воды (холодной) | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в административных зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей. | локальный |
| Разрушение зданий котельных | Климатические факторы (ураган, землетрясение, смерч) | Разрушение зданий и оборудования, невозможность запуска котельных в работу. | локальный |

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

причинение вреда третьим лицам;

разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

- Количество сил и средств, для локализации и ликвидаций последствий аварий на объекте теплоснабжения ( далее – силы и средства).

В режиме повседневной деятельности на объектах ООО «Брюховецкие тепловые сети» осуществляется круглосуточное дежурство: слесаря КИП и А, операторов котельных, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря ремонтника. Общее количество специалистов, осуществляющих обслуживание котельной – 4 человек.

Обслуживание котельных осуществляется:

- Работниками ООО «Брюховецкие тепловые сети» – 31 человек.

Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в ООО «Брюховецкие тепловые сети» создана группа из специалистов и аварийно-восстановительной бригады в количестве – 15 человек.

- Порядок и процедура организация взаимодействия сил и средств, а также организация, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключительных соглашений об управлении системами теплоснабжения и соответствия с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и административные здания с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах и тепловых сетях осуществляется директором ООО «Брюховецкие тепловые сети». Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтная бригада, специальная техника и оборудование ООО «Брюховецкие тепловые сети», в ведении которых находятся тепловые сети и котельные посменно в круглосуточном режиме.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует директора ООО «Брюховецкие тепловые сети», администрацию Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района не позднее 30 мин. с момента происшествия, ЧС.

О сложившейся обстановке население информируется Администрацией ООО «Брюховецкие тепловые сети» через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте МО Брюховецкий район в разделе Чепигинское сельское поселение и ООО «Брюховецкие тепловые сети».

Руководитель работ докладывает Главе Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Брюховецкого района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Брюховецкий район.

- ПОРЯДОК

действий администрации Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района, ООО «Брюховецкие тепловые сети» при угрозе возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № | Описание технологических нарушений при работе котельных и тепловых установок, аварийных ситуаций | Порядок действий персонал котельных, осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения , при ликвидации технологических нарушений при работе котельных и тепловых установок | Порядок действий аварийно- диспетчерской службы (АДС) при ликвидации технологических нарушений. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прекращение подачи электроэнергии (полное исчезновение напряжения на котельной). | Оперативный персонал (оператор котельной) , обслуживающий оборудование обязан: 1. Согласно производственной инструкции по эксплуатации котельного оборудования выполнить необходимые операции по отключению оборудования, находящегося в работе: 1.1. Прекратить подачу газа, следить за температурой и давлением воды в котле. Пуск котла в работу разрешается только после снижения температуры воды в котле до рабочей. 1.2. Остановить циркуляционные и подпиточные насосы. 2. Доложить об обстановке в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) по тел.35-1-17 , тел. сот. 8 918 190 76 96. 3. Сделать запись в журнале, сообщить ответственному за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей мастеру тепловых сетей по тел.8 918 383 88 23. | 1. Связывается с дежурным диспетчером филиала АО «Россети Кубани» Тимашевские электросети по телефону 3-53-50 для получения информации о времени отсутствия электроэнергии и дальнейших действиях. 2.Связывается с оператором котельной и сообщает полученную информацию о времени отсутствия электроэнергии и дальнейших действиях. 3. Сообщает директору ООО «Брюховецкие тепловые сети» по тел. 8 918 437 86 39 о данной ситуации. |
| 2. | Порыв трубопровода в системе отопления или горячего водоснабжения. | Оперативный персонал (оператор котельной) , обслуживающий оборудование обязан: 1. Сообщить в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) по тел. 35-1-17 , тел. сот. 8 918 190 76 96 об обнаружении утечки. 2. При снижении давления воды в тракте котла ниже допустимого ( 1, 8 кг/см2) остановить работающие котлы в аварийном порядке. 3. Сделать запись в журнале, поставить в известность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей мастера тепловых сетей по тел.8 918 383 88 23. | 1. Сообщает директору ООО «Брюховецкие тепловые сети» по тел. 8 918 437 86 39 о данной ситуации. 2. Вызывает аварийно-восстановительную бригаду (АВБ) под руководством мастера тепловых сетей для локализации и ликвидации аварии на тепловых сетях. 3. Сообщает потребителям тепловой энергии при вынужденном длительном отключении отопительных систем при низкой температуре наружного воздуха для предотвращения их замерзания о необходимости своевременного полного освобождения их от воды (полного опорожнения). 4. Немедленно направляет к месту повреждения АВБ, сообщив мастеру тепловых сетей все имеющиеся сведения о характере повреждения, ориентировочном наборе материалов, техники и механизмов, необходимых для ликвидации повреждения; 5. Немедленно принимает меры к ограждению места повреждения, установлению предупредительных плакатов, а при ограниченной видимости — красных фонарей для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом (ограждения, фонари, плакаты должны постоянно находиться в аварийной автомашине); 6. Связаться и предупредить, а при необходимости вызвать ответственных представителей других организаций, имеющих подземные коммуникации в месте повреждения, и согласовать с ними, а также с местными административными органами разрытие траншей и котлованов, необходимое для ликвидации повреждения. 7. Вести записи обо всех действиях в оперативном журнале. |
| 3 | Выход из строя запорной арматуры (задвижки или вентиля) -обрыв запорного устройства | Получив информацию о прекращении теплоснабжения одного или группы потребителей оперативный персонал (оператор котельной) обязан: 1. Сообщить об этом АДС по тел. 35-1-17 , тел сот. 8 918 190 76 96 . 2. Сделать запись в журнале, поставить в известность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей, мастера тепловых сетей по тел.8 918 383 88 23. | 1. Сообщает директору ООО «Брюховецкие тепловые сети» по тел. 8 918 437 86 39 о данной ситуации. 2. Вызывает аварийно-восстановительную бригаду (АВБ) под руководством мастера тепловых сетей для локализации и ликвидации аварии на участке тепловых сетей. |
| 4 | Пожар в котельной | Оперативный персонал (оператор котельной) , обслуживающий оборудование обязан: 1. Согласно производственной инструкции в аварийном порядке остановить работающие котлы. 2. Вызвать пожарную команду по тел.01 или 3-14-81 и принять меры к тушению пожара. 3. Сообщить о пожаре АДС по тел. 35-1-17 , тел сот. 8 918 190 76 96 . | 1. Сообщает директору ООО «Брюховецкие тепловые сети» по тел. 8 918 437 86 39 о пожаре. 2. Вызывает пожарную команду по тел.01 или 3-14-81 3.Вызывает скорую помощь МУЗ ЦРБ Брюховецкого района по тел. 03 4.Вызывает аварийную газовую службу ОАО «Брюховецкая райгаз» по тел. 04. 5. Сообщает дежурному отдела МВД РФ по Брюховецкому району по тел. 02 |
| 5 | Снизилось давление воды в котле и идет непрерывная подпитка системы отопления. | Оперативный персонал (оператор котельной) , обслуживающий оборудование обязан: 1. При порыве теплотрассы остановить котлы в аварийном порядке в соответствии с производственной инструкцией, продолжать усиленную подпитку котла. 2. При выходе из строя котла, остановить его и отключить от системы отопления. 3. Сообщить об этом АДС по тел. 35-1-17 , тел сот. 8 918 190 76 96 . 4.Сделать запись в журнале, поставить в известность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей, мастера тепловых сетей по тел.8 918 383 88 23. | - 1. Сообщает директору ООО «Брюховецкие тепловые сети» по тел. 8 918 437 86 39 о данной ситуации. - 2. Вызывает аварийно-восстановительную бригаду (АВБ) под руководством мастера тепловых сетей для локализации и ликвидации аварии на тепловых сетях. - 3. В случае остановки котельной при температуре наружного воздуха до (-10 °С) - более 8 часов сообщает потребителям тепловой энергии о вынужденном длительном отключении отопительных систем для предотвращения их замерзания и о необходимости своевременного полного освобождения их от воды (полного опорожнения). - 4. Сообщает оперативному дежурному СЦ-ЕДДС 112 МО Брюховецкий район по тел. 112, 3-46-09, 8 918 653 66 25 о данной ситуации и в случае необходимости информировать через СЦ-ЕДДСС 112 население жилого фонда о опорожнение системы отопления в жилом фонде при температуре воды в системе +5оС. |

- Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения).

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций.

В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает любым доступным способом о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:

а) на объектах водоснабжения

Таблица

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 20 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 19 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 18 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 17 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения;

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;

Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

- Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения ресурсоснабжающих, управляющих (обслуживающих) организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом ООО «Брюховецкие тепловые сети». К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

6. Состав и дислокация сил и средств

- 6.1Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

6.1.1Состав сил в учреждениях и организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

а) в администрации поселения является:

заместитель главы;

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования:

главный инженер;

диспетчер аварийно-диспетчерской службы;

персонал производственно-технического отдела;

инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;

члены аварийно-ремонтных бригад;

в) в оперативных службах, обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

оперативный дежурный персонал;

выездные бригады, выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями;

г) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

оперативный дежурный персонал;

выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями;

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами:

персонал аварийно-диспетчерской службы.

6.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

оргтехника и средства связи;

программное обеспечение;

легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;

специализированные автомобили - ремонтные, медицинские, противопожарные;

грузоподъемная и землеройная техника;

сварочное оборудование.

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

6.1.3. Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения определенный организациями (учреждениями) на 2025 год представлен в пункте 2 Плана действий.

- 6.2.Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

6.2.1Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

6.2.2 При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:

1) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб);

2) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, привлекаемых организаций).

6.2.3Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

6.2.4Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия:

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Организации, функционирующие в системах теплоснабжения муниципального образования | немедленно, Ч+0ч.30мин. (не определен) |
| Противопожарная и спасательная служба МЧС России на территории муниципального образования | Ч+0ч.10 мин. в городской местности; Ч+0ч.20 мин. в сельской местности (п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №112-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») |
| Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории муниципального образования | незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей) (п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции») |
| Служба Скорой медицинской помощи на территории муниципального образования | Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме; Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме (п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи») |
| Аварийная газовая служба на территории муниципального образования | Ч+0ч.40 мин. (п.11.2 Постановления Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 № 9 «Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления») |
| Аварийная служба электросетевой компании на территории муниципального образования | немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |
| Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования | немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |

6.2.5.	При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

6.2.6.	Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования определенный организациями (учреждениями) на 2025 год представлен в пункте 2 Плана действий.

6.3Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций.

6.3.1.	Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.

Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий, определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии со складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия.

Все ответственные лица, указанные в Плане действий, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

- 7. Документы и инструкции, используемые для ликвидации

- последствий аварийных ситуаций

7.1. Документами, необходимыми для ликвидации последствий аварийных ситуаций являются:

План действий;

действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики т.п. организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом Плана действий;

утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования:

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации муниципального образования по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала ООО «Брюховецкие тепловые сети» |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установленной на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени |
| 5 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалы руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 6 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 7 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок для теплопотребления каждого вида, их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 8 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 9 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 10 | Список ответственных руководителей и производителей работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 11 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 12 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями ООО «Брюховецкие тепловые сети» |
| 13 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 14 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ООО «Брюховецкие тепловые сети», включая вопросы безопасности |
| 15 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя ООО «Брюховецкие тепловые сети» для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 16 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 17 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 18 | Тепловая схема источника тепла | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 19 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуски. Перечень утверждается главным инженером ООО «Брюховецкие тепловые сети» |
| 20 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

7.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный План действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

7.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

7.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.