АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2025г.                                                                                                № 63
ст-ца Батуринская

Об утверждении схемы теплоснабжения  Батуринского сельского поселения Брюховецкого района на период до 2032 года (актуализация 2026 год)
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации №229 от 23.03.2016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Приказом Министерства энергетики РФ № 212 от 05.03.2019 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», генеральным планом Батуринского сельского поселения Брюховецкого района, постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения Батуринского сельского поселения Брюховецкого района на период до 2032 года (актуализация 2026 год) (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Батуринского сельского поселения Брюховецкого района от  17 июля 2023 года № 52 «Об утверждении схемы теплоснабжения  Батуринского сельского поселения Брюховецкого района на период до 2032 года».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Батуринского

сельского поселения 

Брюховецкого района                                                                         А.В. Морозова
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Батуринского сельского

поселения

от 01.10.2025 г. № 63



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2032 г. (актуализация 2026 год)
ТОМ 1. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА 

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.
Теплоснабжение осуществляется от отопительной водогрейной котельной в ст. Батуринская (в дальнейшем ВОК), работающей на природном газе. Котельная снабжает теплом капитальные общественные здания, население и прочих потребителей. Отопление прочей застройки осуществляется от автономных источников теплоснабжения.   

	Годы
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027-2032г.

	ВОК


	
	многоквартирные жилые дома
	702
	702
	702
	702
	702

	
	прирост объема
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджетные организации
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	прирост объема
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие потребители
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	прирост объема
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 1.1.2 – Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с муниципальными источниками теплоснабжения котельными

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с муниципальными источниками теплоснабжения котельными Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с муниципальными источниками теплоснабжения котельными

Батуринского сельского поселения Брюховецкого района

	Потребление
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027-2032г.

	ВОК


	
	ОТОПЛЕНИЕ
	924,573
	924,573
	924,573
	924,573
	924,573

	
	ПРИРОСТ НАГРУЗКИ НА ОТОПЛЕНИЕ
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПРИРОСТ НАГРУЗКИ НА ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПРИРОСТ НАГРУЗКИ НА ВЕНТИЛЯЦИЮ
	0
	0
	0
	0
	0


1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от муниципальной котельной в производственных зонах на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района отсутствуют. Возможное изменение производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами отсутствуют.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия системы теплоснабжения – это территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.


Существующая зона действия систем теплоснабжения рассматриваемого поселения представлена в основном одно и малоэтажной застройкой. Схема теплоснабжения – закрытая. Тепловые сети представлены подземной и надземной прокладкой.


Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения состоят из существующей зоны при выборочной её застройке. 

Таблица 2.1.1

	№
	Наименование котельной адрес
	Установленная мощность (Гкал/час)
	Присоединенная  нагрузка (Гкал/час)

	1
	ВОК
	2
	0,489


2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относится основная часть частного жилого сектора Батуринского сельского поселения Брюховецкого района.

От индивидуальных источников в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района отапливаются частные жилые дома.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для муниципальных котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведены в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч
	Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч

	2023 год

	ВОК
	2
	2
	0,006
	0,489
	0,004
	0,493
	1,501

	2024 год

	ВОК
	2
	2
	0,006
	0,489
	0,004
	0,493
	1,501

	2025 год

	ВОК
	2
	2
	0,006
	0,489
	0,004
	0,493
	1,501

	2026 год

	ВОК
	2
	2
	0,006
	0,489
	0,004
	0,493
	1,501

	2027 год

	ВОК
	2
	2
	0,006
	0,489
	0,004
	0,493
	1,501

	2028-2032 гг.

	ВОК
	2
	2
	0,006
	0,489
	0,004
	0,493
	1,501


2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельной Батуринского сельского поселения приведены в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования

	Источник теплоснабжения
	Параметр
	Существующие 2023г.
	Перспективные

	
	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027-2032 гг.

	ВОК
	Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	2
	2
	2
	2
	2


2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии для котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведены в таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии Батуринского сельского поселения Брюховецкого района

	Котельная
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час

	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027-2032 гг.

	ВОК
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006


2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто для котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведены в таблице 2.3.4.1.

Таблица 2.3.4.1 – Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто

	Котельная
	Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/час

	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027-2032гг.

	ВОК
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994


2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведены в таблице 2.3.5.1.

Таблица 2.3.5.1 – Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

	Источник теплоснабжения
	Параметр
	Существующие 2023г.
	Перспективные

	
	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027-2032гг.

	ВОК
	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год
	17,55
	17,55
	17,55
	17,55
	17,55

	
	Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	Потери теплоносителя, м3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь, т/час
	-
	-
	-
	-
	-


2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей для котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведены в таблице 2.3.6.1.

Таблица 2.3.6.1 – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

	Источник теплоснабжения
	Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал

	
	Существующая
	Перспективная

	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027-2032гг.

	ВОК
	0
	0
	0
	0
	0


2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведены в таблице 2.3.7.1.

Таблица 2.3.7.1 – Существующая и перспективная резервная тепловая мощности источников теплоснабжения

	Источник теплоснабжения
	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/час

	
	Существующая
	Перспективная

	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027-2032гг

	ВОК
	1,501
	1,501
	1,501
	1,501
	1,501


2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной максимальной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения между теплоснабжающими организациями и потребителями котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района отсутствуют.

Долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, отсутствуют.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зоны действия источников тепловой энергии Батуринского сельского поселения Брюховецкого района расположены в границах своих населенных пунктов. 

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют. 

До конца расчетного периода зоны действия существующих котельной останутся в пределах Батуринского сельского поселения Брюховецкого района.[image: image1.jpg]EHHS |

Macmepckan Wkona
Kpacnas Ned

[

MAOY

o7¢c "Eaouka'"
(L

MoskapH
YacTe M

23:04:0702050
MB%.YCOHINM 23:04 = | MpagneHme
. (lC;’-l(lﬂ Pocmenexom Mazasun Nol'"[Ipooyxkmut "
Kp apr
| 34
Maz." I[eemubt "’
- Kpacnaa
43
ECHE 7T Kpac
—- =i
sila :
Tazapnr 23:04:0702065 2
' | e 23:04 et
i - ; = 32
MaumTHMK sune23:04:0702064
M3 BLL \ s St
B BOEB

—

23:04




Рисунок 2.4.1 – Зона действия ВОК
 (кадастровый квартал)

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения предполагает расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения произведен на базе методики, предложенной Шубиным Е.П., основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям. Этот показатель был назван оборотом тепла. 

Обоснование введения этого показателя производится с точки зрения транспорта тепловой энергии. Каждая точечная тепловая нагрузка характеризуется двумя величинами: 

расчетной тепловой нагрузкой [image: image3.png]


; 

расстоянием от источника тепла до точки ее присоединения, принятой по трассе тепловой сети (по вектору расстояния от точки до точки) – [image: image5.png]


. 

Произведение этих величин [image: image7.png]


 (Гкал∙км/ч) названо моментом тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения. Чем больше величина этого момента, тем, больше и материальная характеристика теплопровода, соединяющего источник теплоснабжения с точкой приложения тепловой нагрузки, причем материальная характеристика растет в зависимости от роста момента не прямо пропорционально, а в соответствии со степенным законом [image: image9.png]Z,

— Qo3



. Для тепловых сетей с количеством абонентов больше единицы характерной является величина суммы моментов тепловых нагрузок [image: image11.png]


 (Гкал∙м/ч): 

[image: image12.png]


,

Эта величина названа теоретическим оборотом тепла для заданного расположения абонентов относительно источника теплоснабжения. 

Так как при расчете этого оборота значения изменяются по вектору, соединяющему источник тепла с точкой присоединения i-того абонента, то величина теоретического оборота не зависит от выбранной трассы и конфигурации тепловой сети. Вместе с тем, она отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения. 

Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами выражаются, следующими соотношениями:

[image: image13.png]Ze _zE(erl)

@)




,

Где [image: image15.png]


 – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удалённость абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей (средний радиус теплоснабжения). 

Все вышеприведенные величины характеризуют системы теплоснабжения без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только позицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или действующих абонентов). Учитывая фактическую конфигурацию трассы тепловой сети, конкретизируется расчет оборота тепла, приняв в качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот тепла по конкретной трассе [image: image17.png]


 всегда больше теоретического оборота тепла [image: image19.png]


. Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется коэффициентом конфигурации тепловых сетей [image: image20.png]


: 
[image: image21.png]


,
Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величина характеризует транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети [image: image22.png]


, тем больше материальная характеристика тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот коэффициент, характеризует правильность выбора трассы для радиальной тепловой сети без ее резервирования, и показывает насколько экономно проектировщик (с учетом всех возможных ограничений по геологическим и урбанистическим требованиям) выбрал трассу.

[image: image23.jpg]eHHALS envuk

EHUHB|

KpacHas YNWLa

MamMATHEE
MaBLL MM
B BOB

1

az.""[[eempt"

Kpacnas
43

KpacHar yniLa

prndele ] eNuuA

[paBneHme

T

&

gHndele] envui

“

MNoxapH
HACTE M




Рисунок 2.5.1 – РЭТС ВОК

Таблица 2.5.1 – Данные для расчета РЭТС ВОК

	Адрес
	Вектор, км, (li)
	Длина участка сети, км, (lc)
	Нагрузка, Гкал/ч
	Момент тепловой нагрузки по вектору, Zt, (Гкм/час)
	Момент тепловой нагрузки по сети, Zc, (Гкм/час)

	МДОУ д/с «Елочка»
	0,03
	0,03
	0,12
	0,0032
	0,0035

	Магазин №1 «Продукты»
	0,09
	0,14
	0,00
	0,0004
	0,0007

	Музей
	0,07
	0,13
	0,02
	0,0012
	0,0021

	ул. Красная, д. 32
	0,23
	0,32
	0,05
	0,0107
	0,0149

	маг. «Цветы»
	0,08
	0,10
	0,00
	0,0003
	0,0004

	Ростелеком
	0,08
	0,12
	0,01
	0,0008
	0,0011

	МБОУ СОШ №9
	0,16
	0,17
	0,12
	0,0187
	0,0204

	Мастерская
	0,15
	0,17
	0,03
	0,0045
	0,0051

	С.Д.К.
	0,18
	0,24
	0,08
	0,0143
	0,0196

	Администрация
	0,23
	0,31
	0,10
	0,0224
	0,0308

	Магазин №2
	0,14
	0,20
	0,00
	0,0005
	0,0007

	Итого:
	1,43
	1,92
	0,54
	0,08
	0,10

	Rср,
	0,14

	χ
	1,29


Для ВОК [image: image24.png]


 = 1,29; Rср = 0,14 км.

Значения показателя конфигурации тепловой сети: 

– 1,15-1,25 – транзит тепла и материальные характеристики оптимальны; 

– 1,26-1,39 – транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным; 

– ≥ 1,4 – излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены. 

Для ВОК – транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным.

Для определения эффективного радиуса теплоснабжения рассчитываются показатели конфигурации сети для каждого потребителя (группы потребителей), выбираются те потребители, показатель конфигурации которых меньше или равен итоговому по всей сети. Из отобранных потребителей выбирается наиболее удаленный по векторному расстоянию. Данное расстояние является эффективным радиусом теплоснабжения. Далее полученное значение сравнивается с векторными расстояниями до потребителей (группы потребителей) показатель конфигурации которых больше, чем итоговый по всей сети. Потребители, векторное расстояние до которых превосходит эффективное, выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы потребителей) необходимо пересмотреть способ их теплоснабжения. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.  

Для перспективных источников выработки тепловой энергии при новом строительстве радиус эффективного теплоснабжения определяется на стадии разработки генеральных планов поселений и проектов планировки земельных участков.
РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
Перспективные   балансы   производительности   водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления воды и теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок котельной  

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 

– в закрытых системах теплоснабжения –  0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 2 % объема воды в этих трубопроводах; 

– в открытых системах теплоснабжения –  равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции   и   горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 2% объема воды в этих трубопроводах; 

– для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения: при наличии баков-аккумуляторов –  равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2;  

– при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.  

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться   дополнительно аварийная   подпитка   химически   не   обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах   тепловых   сетей   и   присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах   горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.  При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку   допускается определять только для одной   наибольшей   по   объему   тепловой   сети.  Для открытых   систем теплоснабжения аварийная подпитка должна   обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

 Объем воды в системах теплоснабжения   при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1МВт средней нагрузки – при отдельных сетях горячего водоснабжения.  

Размещение   баков-аккумуляторов   горячей   воды   возможно   как   на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25% общей расчетной вместимости баков. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках. 

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически   обработанной   и   деаэрированной подпиточной воды, расчетной вместимостью равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.  

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения, при этом должно обеспечиваться обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема.  

В СЦТ с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.  

Таблица 3.1.1 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей

	Источник тепловой энергии
	Объем системы централизованного теплоснабжения с учетом систем теплопотребления, м3
	Нормативная подпитка системы теплоснабжения (сети + система теплопотребления потребителей), м3/ч
	Существующая производительность водоподготовительных

установок в нормальном режиме, м3/ч
	(+) резерв,

 (-) дефицит, м3/ч

	ВОК
	4,13
	0,03
	0
	-0,03


3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Водоподготовительные установки в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района не установлены.

Перспективные балансы производительности подачи теплоносителя в тепловую сеть в аварийных режимах работы приведены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

	Источник тепловой энергии
	Объем системы централизованного теплоснабжения с учетом систем теплопотребления, м3
	Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и деаэрированной водой, м3/ч
	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и деаэрированной водой, м3/ч
	(+) резерв,

(-) дефицит, м3/ч

	ВОК
	4,13
	0,083
	0
	-0,083


4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.

Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с советских времен и только усугубились в современный период. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Вариант №1

Техническое обслуживание с устранением мелких неисправностей, капитальный ремонт тепловых сетей и источников тс, способствующие нормативной эксплуатации.

Вариант №2

Капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2023 по 2032 годы во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Для реализации варианта №1 производится техническое обслуживание с устранением мелких неисправностей, капитальный ремонт тепловых сетей и источников тс за счет обслуживающей организацией.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

В целях обеспечения соответствия по уровню надежности систем теплоснабжения необходимо производить замену устаревшего оборудования котельной на новое более продуктивное оборудование.

Возобновляемые источники энергии вводится не будут.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения Батуринского сельского поселения Брюховецкого района на расчетный период не планируется. Реконструкция котельной для этих целей на расчетный период не требуется.

Возобновляемые источники энергии отсутствуют. 

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 5.3.1 – Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Мероприятие
	Срок проведения мероприятия

	1
	ВОК
	выполнить устройство отмостки фундамента здания по всему периметру
	2023-2025 гг.

	2
	ВОК
	выполнить ремонт поврежденных участков кровли здания
	2023-2025 гг.

	3
	ВОК
	выполнить монтаж вытяжных устройств помещения котельной из расчета 3-х кратного воздухообмена, согласно требований п.55 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
	2023-2025 гг.

	4
	ВОК
	выполнить мероприятия по увеличению площади легко сбрасываемых конструкций помещения ГРП из расчета 0,05 м2 на 1 м2
	2023-2025 гг.

	5
	ВОК
	выполнить устройство отмостки фундамента трубы по всему периметру
	2023-2025 гг.

	6
	ВОК
	выполнить мероприятия по устранению недопустимого крена ствола дымовой трубы
	2023-2025 гг.

	7
	ВОК
	силами специализированной организации установить и приварить фиксирующие шайбы к опорной плите сплошным швом согласно требованиям типового проекта № 907-2-221
	2023-2025 гг.

	8
	ВОК
	восстановить антикоррозионную и маркировочную окраску ствола дымовой трубы.
	2023-2025 гг.


5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельной

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также котельная, работающие совместно на единую тепловую сеть, отсутствуют. 

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не требуется.

5.6 Меры по переоборудованию котельной в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) котельной компенсируются существующим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. 

5.7 Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района отсутствуют, существующие котельная не расположены в их зонах. 

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для источников тепловой энергии остается прежним на расчетный период до 2032 г. с температурным режимом 95-70 °С.

Необходимость его изменения отсутствует. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района, сохранится на всех этапах расчетного периода. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для муниципальных котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района, сохранится на всех этапах расчетного периода.

Таблица 5.8.1 – Расчет отпуска тепловой энергии для котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района

 в течение года при температурном графике 95-70 °С

	Текущая температура

наружного воздуха
	Температура в подающем трубопроводе
	Температура в обратном трубопроводе

	-17
	95,00
	67,86

	-16
	95,00
	68,10

	-15
	95,00
	68,35

	-14
	95,00
	68,60

	-13
	93,90
	68,05

	-12
	91,94
	66,87

	-11
	89,97
	65,69

	-10
	87,94
	64,45

	-9
	85,91
	63,22

	-8
	83,82
	61,94

	-7
	81,73
	60,66

	-6
	79,65
	59,37

	-5
	77,56
	58,08

	-4
	75,47
	56,79

	-3
	73,38
	55,50

	-2
	71,23
	54,15

	-1
	69,08
	52,80

	0
	66,88
	51,41

	1
	64,68
	50,01

	2
	62,47
	48,61

	3
	60,22
	47,16

	4
	60,00
	47,23

	5
	60,00
	47,46

	6
	60,00
	47,69

	7
	60,00
	47,91

	8
	60,00
	48,14

	9
	60,00
	48,36

	10
	60,00
	48,59


[image: image77.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

1,00 3,00 4,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 42,00

Интенсивность отказов 



t 1/(км.год)

x 0,1

Продолжительность работы участка теплосети, лет

Рисунок 5.8.1 – Расчет отпуска тепловой энергии для котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района

 в течение года при температурном графике 95-70 °С

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остается на прежнем уровне на расчетный период до 2032 г. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не требуется.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до конца расчетного периода не ожидается.
РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется. Располагаемой тепловой мощности котельной достаточно для обеспечения нужд, подключенных к ним потребителей, дефицита располагаемой тепловой мощности не наблюдается.

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения Батуринского сельского поселения Брюховецкого района не планируется.

Перспективные приросты тепловой нагрузки для всех котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района не ожидаются. Перспективные приросты тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения не предполагаются на расчетный период до 2032 года.

Строительство и реконструкция тепловых сетей под комплексную или производственную застройку не требуется.

6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения этих мероприятий не требуется.

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельной в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2032г. Ликвидация существующих котельной на основаниях, изложенных в п. 5.5, не предполагается.

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Таблица 6.5.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

	Источник тепловой энергии
	Мероприятие
	Год проведения
	Примечания

	ВОК
	Замена тепловых сетей (1,6 км.)
	2024г.
	Согласно проекта 


Необходимо проводить замену изношенных участков тепловой сети, срок эксплуатации которых превышает 25 лет, с применением современной энергоэффективной тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети до 3% в год в период с 2023г. по 2032г.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Таблица 7.1.1 – Мероприятия по обеспечению перехода от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

	Планируемые мероприятия
	Год проведения
	Примечания

	
	
	

	проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);
	2023-2025
	повышения надежности и снижения энергозатрат системами теплоснабжения

	приобретение оборудования
	2026-2027
	повышения надежности и снижения энергозатрат системами теплоснабжения

	строительство ИТП
	2028-2033
	повышения надежности и снижения энергозатрат системами теплоснабжения


7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива 

на каждом этапе

Основным видом топлива для котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района является природный газ.
 Аварийное топливо – н/у. 

Перевод котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района на другие виды топлива до конца расчетного периода не планируется. Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии Батуринского сельского поселения Брюховецкого района

	Источник тепловой

энергии
	Вид топлива
	Этап (год)

	
	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028-2032гг.

	ВОК
	основное природный газ, тыс. м3
	320,489
	200
	200
	200
	200
	200

	
	УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у. т./Гкал
	327,8959
	327,8959
	327,8959
	327,8959
	327,8959
	327,8959

	
	Резервное
	-
	-
	-
	-
	-
	-


8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для ВОК является природный газ.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ и дрова.

Местным видом топлива в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района являются газ, дрова. 

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный период инвестиции для технического перевооружения источников тепловой энергии в связи с исчерпанием срока службы – не требуются.

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п. 16.1.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение насосных станций и тепловых пунктов на расчетный период до 2032 г. не требуются.

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п. 16.2.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предполагается на расчетный период до 2032 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Таблица 9.4.1 – Мероприятия по обеспечению перехода от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

	Планируемые мероприятия
	Год проведения
	Примечания


	
	
	

	проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);
	2023-2032
	Величина необходимых инвестиций определяется проектом

	приобретение оборудования
	2026-2032
	Величина необходимых инвестиций определяется проектом

	строительство ИТП
	2028-2032
	Величина необходимых инвестиций определяется проектом


9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельной.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На 2023г. ЕТО в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района является ООО «Брюховецкие тепловые сети». 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации будет система теплоснабжения на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района в границах, которых ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения, в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012г. № 808).

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012г. № 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

– размер собственного капитала;

– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице 10.3.1.

Таблица 10.3.1 – Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО

	№

п/п
	Обоснование соответствия организации, критериям определения ЕТО
	Организация-претендент на статус единой теплоснабжающей организации

	1
	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
	Батуринское сельское поселение Брюховецкого района

	2
	размер собственного капитала
	ООО «Брюховецкие тепловые сети»

	3
	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения
	ООО «Брюховецкие тепловые сети»


Необходимо отметить, что компания ООО «Брюховецкие тепловые сети» имеет возможность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системах теплоснабжения Батуринского сельского поселения Брюховецкого района, что подтверждается наличием у ООО «Брюховецкие тепловые сети» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В границах Батуринского сельского поселения Брюховецкого района действует одна теплоснабжающая организация: ООО «Брюховецкие тепловые сети».

ООО «Брюховецкие тепловые сети» обслуживает источники тепловой энергии на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района невозможно распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и не предполагается на расчетный период до 2032г. 
РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15 пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии отсутствуют.
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

ВОК в качестве топлива использует природный газ.

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Батуринского сельского поселения Брюховецкого района до конца расчетного периода не требуется.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

До конца расчетного периода в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района не ожидается.

13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Батуринского сельского поселения Брюховецкого района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.
РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения Батуринского сельского поселения Брюховецкого района на начало и конец расчетного периода приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	№ п/п
	Индикатор
	Ед. изм.
	Существующие 2023г.
	Перспективные 2032г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед.
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Ед.
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

	
	ВОК
	Тут/Гкал
	327,8959
	327,8959

	4
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	
	ВОК
	
	0,11
	0,11

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

	
	ВОК
	м2/Гкал
	0,08
	0,08

	6
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	
	ВОК
	Гкал/м2
	0,23
	0,23

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%


	-
	-

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	Тут/кВт
	-
	-

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих В режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

	
	ВОК
	лет
	44
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

	
	ВОК
	%
	3
	3

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

	
	ВОК
	%
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а так же отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

	
	ВОК
	наличие заф. фактов
	отсутствуют


РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Таблица 15.1 – Ценовые (тарифные) последствия

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода

	1
	ООО «Теплосети» <*>, Брюховецкий район
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2019 по 30.06.2019
	2384,59

	
	
	
	с 01.07.2019 по 31.12.2019
	2446,17

	
	
	
	с 01.01.2020 по 30.06.2020
	2446,17

	
	
	
	с 01.07.2020 по 31.12.2020
	2544,09

	
	
	
	с 01.01.2021 по 30.06.2021
	2544,09

	
	
	
	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	2632,70

	
	
	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	2632,70

	
	
	
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	2895,05

	
	
	
	с 01.01.2023 по 30.06.2023
	2895,05

	
	
	
	с 01.07.2023 по 31.12.2023
	3183,51

	
	
	Население

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2019 по 30.06.2019
	2384,59

	
	
	
	с 01.07.2019 по 31.12.2019
	2446,17

	
	
	
	с 01.01.2020 по 30.06.2020
	2446,17

	
	
	
	с 01.07.2020 по 31.12.2020
	2544,09

	
	
	
	с 01.01.2021 по 30.06.2021
	2544,09

	
	
	
	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	2632,70

	
	
	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	2632,70

	
	
	
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	2811,72

	
	
	
	с 01.01.2023 по 30.06.2023
	2811,72

	
	
	
	с 01.07.2023 по 31.12.2023
	3183,51

	(в ред. Приказа Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 15.06.2022 N 60/2022-т)

	<*> Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.


                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

                                                                                  Батуринского сельского

                                                                                    поселения

                                                                                   от 01.10.2025г. № 63
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2032 г. (актуализация 2026 год)
ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДС ТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1 Зоны действия производственных котельной
Производственные котельные на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района отсутствуют.

1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Частным сектором охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей.
Графические материалы с зонами действия индивидуальных источников теплоснабжения приведены в Приложении.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района является природный газ. 

[image: image25.jpg]ennrall ek

el

Kpachas ynaua

36

Kl
cad

43
Kpacuas yauua

erudede] enuuk

ﬁml "Hpooyksmin’"

%@ f 02064 "33:04:0702050

Nowaph
wacri N

M’ﬁ HNe2
s an
36

L

enndese) ek



Рисунок 1.1.3.1 – Зона действия отопительной котельной
Зона действия отопительной котельной расположена в границах одного кадастрового квартала.

Таблица 1.1.3.1 – Характеристики существующих котельной
	Наименование
	Мощность Гкал/ч
	Присоединенная мощность Гкал/ч
	Вид топлива

	ст. Батуринская

	ВОК
ст-ца Брюховецкая
	2
	0,489
	Природный газ

	Итого:
	2
	0,489
	


Ресурсоснабжающей организацией является ООО «Брюховецкие тепловые сети».
Таблица 1.1.3.2 – Список потребителей, входящих в зоны действия котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района
	Наименование источника теплоснабжения
	Потребитель

	ВОК
	МБОУ СОШ №9

	
	МДОУ д/с «Елочка»

	
	МБУ «Батуринский СДК»

	
	Батуринский музей

	
	Администрация Батуринского сельского поселения

	
	ИП Калашник В.Н. (Маг. «Цветы»)

	
	ОАО «Ростелеком»

	
	ИП Грушкина О.Н. (Маг. №2)

	
	ИП Русинов (маг. "Станичный") Маг. №1


Часть 2. Источники тепловой энергии

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Характеристика централизованных котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведена в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1 – Характеристика централизованных котельной
	Объект
	Целевое

назначение
	Назначение
	Обеспечиваемый

вид

теплопотребления
	Надежность отпуска

теплоты потребителям
	Категория обеспечиваемых

потребителей

	ВОК
	центральная
	отопительная
	отопление
	первой

категории
	первая


Таблица 1.2.1.2 – Основные характеристики котлов источников теплоснабжения

	Наименование

источника тепловой энергии
	Марка и количество котлов
	Топливо

основное,

(резервное)
	Температурный

график теплоносителя 
(в наружной сети)
	Техническое

состояние

	ВОК
	Котлы «Минск -1» - 4 шт.
	Природный газ
	95–70°С
	Хорошее


Таблица 1.2.1.3 – Технические характеристики ВОК
	Оборудование

	Котлы

	Котел №1
	Марка /Тип
	Котел «Минск-1»

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,5

	Котел №2
	Марка /Тип
	Котел «Минск-1»

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,5

	Котел №3
	Марка /Тип
	Котел «Минск-1»

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,5

	Котел №4
	Марка /Тип
	Котел «Минск-1»

	
	Производительность, Гкал/ч
	0,5


1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Таблица 1.2.2.1 – Параметры установленной тепловой мощности котлов

	Источник тепловой энергии
	Основное оборудование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности
	Фактический КПД, %
	Располагаемая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч

	
	Тип (марка)
	Производительность, Гкал/ч
	
	
	
	

	ВОК
	Котлы «Минск -1» - 4 шт.
	0,5 (каждый)
	2
	Отсутствует
	86
	2


1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая тепловая мощность и ее ограничения нереализуемые по техническим причинам в котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района представлены в таблице 1.2.2.1. Ограничения тепловой мощности возникают в основном из-за высокой степени изношенности оборудования котельной, а также из-за отсутствия водоподготовительных установок и изношенности тепловых сетей.
Таблица 1.2.2.1 – Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

	Наименование и адрес
	Год ввода в

эксплуатацию
	Ограничения

тепловой мощности
	Располагаемая

тепловая мощность, Гкал/ч

	ВОК
	н/д
	0
	2


1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Параметры установленной тепловой мощности нетто приведены в таблице 1.2.4.1.

Таблица 1.2.4.1 – Параметры установленной тепловой мощности нетто

	№ п/п
	Котельная
	Марка и количество

котлов
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Мощность источника тепловой энергии

нетто, Гкал/ч

	1
	ВОК
	Котлы «Минск -1» - 4 шт.
	0,006
	1,994


1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельной представлены в таблице 1.2.5.1. 
Таблица 1.2.5.1 – Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования
	Наименование и адрес
	Марка и количество

котлов
	Год ввода в

эксплуатацию
	Год последнего освидетельствования

	ВОК
	Котлы «Минск -1» - 4 шт.
	н/д
	н/д


1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок
Система теплоснабжения котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района является открытой.

В закрытых системах теплоснабжения сам теплоноситель нигде не расходуется, а лишь циркулирует между источником тепла и местными системами теплопотребления. Это значит, что такие системы закрыты по отношению к атмосфере, что и нашло отражение в их названии. Т.е. количество уходящей от источника и приходящей к нему воды одинаково.

В реальных же системах часть воды теряется из системы через имеющиеся в ней неплотности: через сальники насосов, компенсаторов, арматуры и т.п. Эти утечки воды из системы невелики и при хорошей эксплуатации не превышают 2% объема воды в системе.

Однако даже в таком количестве они приносят определенный ущерб, так как с ними бесполезно теряются и тепло, и теплоноситель.

В открытых системах теплоснабжения теплоноситель расходуется на нужды горячего водоснабжения.
Источники тепловой энергии Батуринского сельского поселения Брюховецкого района не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
График изменения температур теплоносителя (рисунок 1.2.7.1) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Брюховецкого района РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 95–70 °С.

[image: image26.jpg]94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

(=R SR N

Temnepamypnsiii zpaghux




Рисунок 1.2.7.1 – График изменения температур теплоносителя 95–70 °С
1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Годовая загрузка котельной не является равномерной так как котельная является сезонной. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь.
Таблица 1.2.8.1 – Среднегодовая загрузка ВОК
	наименование показателя
	значение по месяцам

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	год

	наружная сред. темп. воздуха
	1,1
	0,2
	3,8
	9,9
	
	-
	-
	-
	-
	9,9
	6,9
	3,8
	11

	расход натур. топлива, тонн
	84,663
	48,79
	56,862
	12,92
	0,90
	0,90
	0,82
	0,87
	1,00
	16,17
	41,05
	55,60
	320,489

	Q, Гкал
	200,177
	181,015
	190,140
	56,207
	3,555
	6,572
	7,902
	2,322
	2,764
	81,412
	166,777
	230,372
	924,573


1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
В ВОК Батуринского сельского поселения Брюховецкого района учет отпущенной тепловой энергии ведется расчетным способом.
 1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования источников тепловой энергии на 2023 г. отсутствуют.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района отсутствуют.
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Структурно тепловые сети котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района имеют один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной подземной прокладкой с теплоизоляцией из мин. ваты, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей. 
Центральные тепловые пункты тепловых сетей в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района отсутствуют. Вводы магистральных сетей от котельной в промышленные объекты не имеются.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в приложении.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведены в таблице 1.3.3.1.
Таблица 1.3.3.1 – Параметры тепловых сетей
Батуринского сельского поселения сельсовет
	№ п/п
	Параметр
	Характеристика, значение

	1
	Вид сети
	Водяная

	2
	Наружный диаметр, мм
	25-100

	3
	Теплоноситель
	Горячая вода

	4
	Материал
	сталь


	5
	Схема исполнения тепловой сети
	двухтрубная

	6
	Температура гр.С
	95-70

	7
	Общая протяженность сетей, м (в двухтрубн.)
	622

	8
	Теплоизоляция
	мин. вата

	9
	Глубина заложения подземных тепловых сетей, м
	До 2-х иетров

	10
	Год начала эксплуатации
	1979

	11
	Тип прокладки
	подземный

	14
	Давление под./обр. кгс/см2
	2,8/2,4

	15
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,489


1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие задвижки из низколегированной стали, чугуна и регулирующие размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к тепловым сетям непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей, а также тепловых камер, по одной на каждый (прямой и обратный) трубопроводы.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района отсутствуют.
1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Брюховецкого района РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 95-70 0С.
1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются путем использования средств автоматизации котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района.
1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики
Под гидравлическим режимом тепловых сетей принято понимать распределение давлений и потоков теплоносителя по длине тепловых сетей в соответствии с требуемым отпуском тепла.

Целью регулирования гидравлических режимов является поддержание нормальных расходов теплоносителя во всей сети и на отдельных ее участках.

В реальных условиях потери напора в сетях значительно превосходят потери напора в системах потребителей тепла. Это и является в неавтоматизированных системах теплоснабжения причиной малой гидравлической устойчивости. Так, например, потери напора в наружных сетях изменяются в пределах 40-120 м, а в системах потребителей тепла – в пределах 1-10 м.

Под гидравлической устойчивостью систем теплоснабжения понимается способность поддерживать распределение теплоносителя между отдельными потребителями или заданный гидравлический режим. Гидравлическое регулирование тепловых сетей и местных систем при помощи задвижек, кранов и вентилей, установленных на тепловых вводах и на подводках к нагревательным приборам, не рекомендуется, так как при каком-либо временном ограничении теплоснабжения данной системы каждый потребитель в отдельности пытается улучшить работу своих нагревательных приборов полным открытием ранее отрегулированных устройств, чем нарушает все ранее произведенное регулирование.

Повышение гидравлического сопротивления систем теплопотребления или отдельных приборов достигается установкой дроссельных диафрагм на каждом приборе или на тепловых вводах систем.

Вместо дроссельных диафрагм могут быть установлены регулировочные клапаны или устройства. При подключении систем теплопотребления при помощи элеватора диаметр его сопла рассчитывается не на коэффициент смешения, а на гашение всего избыточного напора, т. е. по тому же принципу, что и дроссельные диафрагмы. Повышение гидравлической устойчивости систем теплоснабжения может быть достигнуто не только установкой диафрагм, но и последовательным включением групп нагревательных приборов. Например, калориферы в приточных установках могут быть при теплоносителе воде соединены последовательно по ходу воды – до 12-16 калориферов в одном блоке. В тепловой сети для повышения гидравлической устойчивости надо максимально снижать потери напора, работать всегда с открытыми задвижками. Следует отметить, что понижение напора приводит к увеличению диаметров труб и капитальных вложений в тепловые сети. Правильное решение можно найти проведением технико-экономического расчета.

Сопротивление сети зависит от ее геометрических размеров, абсолютной шероховатости внутренней поверхности трубопроводов, эквивалентной длины местных сопротивлений и плотности теплоносителя. Сопротивление сети не зависит от расхода теплоносителя.

Суммарная характеристика нескольких насосов, работающих на одну сеть, зависит от способа их включения. При параллельном включении насосов суммарная характеристика строится путем сложения расходов воды, при последовательном включении путем сложения напоров.

Расчет гидравлического режима водяной сети заключается в определении расходов сетевой воды у потребителей и на отдельных участках сети, а также значений абсолютных и располагаемых напоров в узловых точках сети и на вводах потребителей при заданном режиме работы сети. В ряде случаев расчетом проверяется перераспределение теплоносителя между потребителями при различных нарушениях гидравлического режима в сети и у потребителей.

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.  

В процессе выполнения программы реконструкции тепловых сетей, а также теплосилового хозяйства, имея целью создание «идеальной тепловой сети» гидравлические режимы тепловой сети неизбежно подвергнутся корректировке.  

При массовом внедрении ИТП у потребителей тепловой энергии, трубопроводы ГВС от источников тепловой энергии ликвидируются.  

Регулирование потребления тепловой энергии должно производиться в ИТП, снабженных самым современным оборудованием. Это позволяет выдерживать расчётные расходы сетевой воды всей системы.

Для тепловых сетей Батуринского сельского поселения Брюховецкого района произведен поверочный расчет с помощью программного комплекса ZuluThermo.
Цель расчета – моделирование теплового и гидравлического режима сети.
В зависимости от поставленной задачи моделировать можно штатные режимы при разных температурах наружного воздуха, летний режим, аварийные режимы, проектные режимы с подключением новых нагрузок, с новым температурным графиком, с новыми схемами присоединения потребителей и т. д.

Результаты расчета

В результате расчета определяются:

· давления и температуры в каждом узле;

· расходы, скорости, потери напора, тепловые потери на каждом участке;

· полученное количество тепла и температура внутреннего воздуха на каждом потребителе.

Исходные данные для расчета:

Любой режим определяется топологией сети, давлениями и температурами на источниках, сопротивлениями и свойствами изоляции участков трубопроводов, дросселирующими устройствами на сети и на потребителях, параметрами средств автоматического регулирования.

[image: image27.jpg]Ilvesomempuueckuii zpadux om «Komenvnaa COIIT Ne9» 0o «iuc/0»

60 426 422
55 @
56 35.9 34.9 .38.8
54 ¢
52
50
48
6
44
42
40
Z 33
o
% 36 146 13.7 17.8
T o4 g *
21w B — —
30 ¢
28
26
24
22;
20
18
16
14
12
HaumeHoBaHue yana KorenbHas COLL Ne9 y3 1 y34 y37 Hp,
leopesunyeckas Boicota, M 16 16 19 20 16
Pacnonaraemblii Hanop, M 28.6 27.786 21.293 21179 21.08
AnuHa yyactka, m 13 50 100 133
HAuameTp yyactka, M 0.08 0.056 0.076 0.08
Mortepu Haropa BT, M 0.408 3.256 0.057 0.05
Mortepu Hanopa B OT, M 0.406 3.238 0.056 0.049
Cropoctb Bogpl BT, m/c -0.943 1.129 0.128 0107
CropocTb Bogpl BOT, mic 0.94 -1.126 -0.127 -0.107
YA, NUHeiiHbIe NoTepn B
1T Mm/ha 22.757 52.993 0.466 0.308
Y, MHElHLIGTIOTEDUB: | 563 52704 0.462 0306
OT, mm/Mm . . . )
Pacxon BT, TM -16.64 9.76 2.03 1.89
Pacxop BOT, T4 16.59 -9.73 -2.03 -1.88




Рисунок 1.3.8.1 – Пьезометрический график по пути: ВОК –Ж/Д

[image: image28.jpg]evndese) ek

Noxapr
acrs N

npasnerve. |
" poopmn

ackas ynuia

Kpacras ynuua

22
4

Davistiunc
w808

5.1 Newmy

eridesey ek





Рисунок 1.3.8.2 – Путь для пъезографика: ВОК –Ж/Д 

[image: image29.jpg]95
95 —

94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63

Temnepartypa, C°

HaumeHoBaHue yana
AnuHa yyactka, m
JAuameTp yyactka, M

TeMmnepatypa BHauane yyactka

nog, 1p-Aa,°C

Temnepatypa BHauane yyactka
0bp.Tp-aa,°C

Pacxop, B nogatolem TpySonposoae,
T

Pacxop, B obpaTHoM TpyGonpoBoae,
TN

TennoBble NoTepy B Mo, Tp-Ae,
Keaniy

Tennoeble NoTepy B 06p.Tp-A€,
Kkaniy

Tpagpux nadenua memnepanypor om «Komenovrnas COL Ne9» do «orc/0»

67.4

KotenbHas COLLl Ne9
13
0.08

95

67.37

-16.6

16.6

674.63

288.1

ya1
50
0.056

94.96

67.15

9.8

1987.6

849.4

94.8

67.2

y34
100
0.076

94.76

63.94

-2

5156.86

2126.6

88.7

65.3

ys7 WA
133
0.08

9222

65.3

19

-19

6598.14

2787




Рисунок 1.3.8.3 – График падения температуры от ВОК –Ж/Д
Путь для пьезометрического графика и графика падения температуры был построен из соображения проверки обеспечения теплоносителем самых отдаленных абонентов.
1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет не отмечено.
1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

За 2022 год в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района инцидентов (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей не было зафиксировано. 
1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого, трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ такая:

– проводят очистку теплопроводов;

– устанавливают манометры, заглушки и краны;

– подключают воду и гидравлический пресс;

– заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;

– проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;

– устраняют дефекты;

– производят второе испытание;

– отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;

– снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала через воздушников поступает только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран еще два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать, прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100 °С.

Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70-80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путем регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95 °С должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100 °С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

– включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в нее;

– устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;

– устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теплоподготовительную установку;

– устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2 % расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью ±2 °С.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом «температурной волны» уточняется время – «продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца».

На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20С по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме «температурной волны» остается неизменным. Прохождение «температурной волны» по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды, но каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как «температурная волна» будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега «температурной волны» составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.
1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 – 02.2001);

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Таблица 1.2.13.1 – Нормативы технологических потерь по тепловым сетям Батуринского сельского поселения Брюховецкого района
	Источник теплоснабжения
	Параметр
	Показатель

	
	
	

	ВОК
	Общие потери тепла, Гкал/год
	132,106

	
	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч
	0,03

	
	Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч
	0,028

	
	Потери тепла от утечек теплоносителя, Гкал/ч
	0,002

	
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь, т/час
	0,051


1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Таблица 1.3.14.1 – Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям 
	Источник теплоснабжения
	Параметр
	Показатель, факт

	ВОК
	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч
	0,004

	
	Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/год
	17,55


1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года не имеется.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Система теплоснабжения Батуринского сельского поселения Брюховецкого района – закрытая с непосредственным присоединением СО. Отпуск тепловой энергии регулируется путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе (центральное качественное). 

Присоединение систем отопления потребителей к тепловой сети осуществляется по непосредственной схеме присоединения к тепловым сетям: 

 Системы горячего водоснабжения у потребителей Батуринского сельского поселения Брюховецкого района отсутствуют.
[image: image30.png]e = —® 8e
wes é‘ "Dg{‘J [
o] @ue T

© ® @

W

@ tunp)

e oo




Рисунок 1.3.16.1 – Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО
1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям отсутствует.
1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
В ООО «Брюховецкие тепловые сети» организована круглосуточная аварийно-диспетчерская служба для обеспечения надежности работы во время отопительного периода. 

Адрес расположения ООО «Брюховецкие тепловые сети»: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, 196.
Средства телемеханизации отсутствуют.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления выполнена посредством установки предохранительных клапанов.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района отсутствуют.
1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей 
(при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей Батуринского сельского поселения Брюховецкого района. 
Таблица 1.3.22 – Данные энергетических характеристик тепловых сетей Батуринского сельского поселения
	Наименование характеристики
	ВОК

	Тепловые потери, Гкал/год
	17,55

	Удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии, КВт/Гкал
	н/д

	Удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей, м3/час/Гкал/час (расчетн.)
	43,86

	Разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе
	25

	Потери (затраты) сетевой воды, м3/год (расчетн.)
	223,811


Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
Существующая зона действия источника тепловой энергии в системе теплоснабжения на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района расположена в трех кадастровых кварталах: № 23:04:0702050; 23:04:0702064; 23:04:0702065.
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют, существующие котельная расположены в границах своего радиуса эффективного теплоснабжения останутся в пределах Батуринского сельского поселения Брюховецкого района. 
[image: image31.jpg]enralf envuk

el

oy
36 |
- <
‘F ‘ kil E
cad 2
| o
H
E
2 (]
= e
wacre N

{
Mpasnenne

anbt%A 3 Tl SR o1 Hpody s
0702(7@‘%0 33:04:0702050

43
KpacHas yauua

Mtg Ne2
Jezapnge
. 36

Kpachas ynaua

(8

B 4. ey

enudese) enmuk




Рисунок 4.1 – Зона действия ВОК
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района.

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Котельная Батуринского сельского поселения Брюховецкого района имеет один магистральный вывод.

Значение тепловой нагрузки на коллекторе источника тепловой энергии котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведены в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1 – Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района

	Наименование коллектора
	Значение

	ВОК

	Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч
	0,489


1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В многоквартирных домах на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района отопления жилых помещений применяется с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не. 

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Расчетными элементами территориального деления являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия котельной Батуринского сельского поселения. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1 – Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год

	наименование показателя
	значение по месяцам (ст. Батуринская, к.к: 23:04:0702050; 23:04:0702064; 23:04:0702065)

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	год

	наружная сред. темп. воздуха
	1,1
	0,2
	3,8
	9,9
	
	-
	-
	-
	-
	9,9
	6,9
	3,8
	11


	расход натур. топлива, тонн
	84,663
	48,79
	56,862
	12,92
	0,90
	0,90
	0,82
	0,87
	1,00
	16,17
	41,05
	55,60
	320,85

	Q, Гкал
	200,18
	181,02
	190,14
	56,207
	3,555
	6,572
	7,902
	2,322
	2,764
	81,412
	166,78
	230,37
	924,57


Таблица 1.5.4.2 – Динамика потребления тепловой энергии потребителями ООО «Брюховецкие тепловые сети»
	Группа потребителей
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	Население
	46,778
	84,267
	92,552
	92,552
	90,127

	Бюджетная группа
	930,651
	849,35
	769,696
	874,824
	774,842

	Прочая группа
	30,232
	36,667
	56,198
	58,911
	59,604

	Итого по котельной
	1007,661
	970,284
	918,446
	1026,287
	924,573


1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения Брюховецкого района на отопление приведены в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения Краснодарского края на отопление
	Муниципальное образование
	Нормативы потребления (Гкал/ на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в календарный месяц отопительного периода)

	
	1 - 4- этажные дома
	5 - 9- этажные дома
	10- и более этажные дома

	Брюховецкий район
	0,0228
	0,0189
	0,0182


 1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Значения максимальных тепловых нагрузок котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района, указанных в договорах теплоснабжения, приведены в таблице 1.5.6.1.

Таблица 1.5.6.1 – Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения
	Источник теплоснабжения
	Наименование потребителя
	Тепловая нагрузка, Гкал/год

	
	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	ВОК
	Многоквартирные жилые дома
	0,0472
	-
	-

	
	Частные дома
	-
	-
	-

	
	Бюджетные организации
	0,4674
	-
	-

	
	Прочие потребители
	0,0216
	-
	-


Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведен в таблице 1.6.1.1.
Таблица 1.6.1.1 – Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч
	Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч

	ВОК
	2
	2
	0,006
	0,489
	0,004
	0,493
	1,501
	1,994


1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной приведены в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1 – Балансы резервов и дефицитов тепловой мощности нетто
	Источник тепловой энергии
	Наименование показателя

	
	Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч
	Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч

	ВОК
	1,994
	0


1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:  

1) определение диаметров трубопроводов;  

2) определение падения давления-напора;  

3) определение действующих напоров в различных точках сети;  

4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети. 

 При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.   

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы:  

1. Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах. 

2. Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления. 

3. Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.). 

4. Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.). 

5. Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя. 

6. Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя. 

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. 

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии. 

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления. 

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения. 

Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии Батуринского сельского поселения Брюховецкого района не наблюдаются. 
1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
В настоящее время в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района имеется резерв тепловой мощности нетто всех источников тепловой энергии котельной.

Возможности расширения технологических зон действия источников котельной ограничены радиусами эффективного теплоснабжения и мощностью котельной. Зоны с дефицитом тепловой мощности в границах радиусов эффективного теплоснабжения не наблюдаются.

Дефицит тепловой мощности в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района для котельной отсутствует.
Часть 7. Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.
Таблица 1.7.1.1 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей
	Источник тепловой энергии
	Объем системы централизованного теплоснабжения с учетом систем теплопотребления, м3
	Нормативная подпитка системы теплоснабжения (сети + система теплопотребления потребителей), м3/ч
	Существующая производительность водоподготовительных

установок в нормальном режиме, м3/ч
	(+) резерв, 
(-) дефицит, м3/ч

	ВОК
	4,13
	0,03
	0
	-0,03


1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Таблица 1.7.2.1 – Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
	Источник тепловой энергии
	Объем системы централизованного теплоснабжения с учетом систем теплопотребления, м3
	Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и деаэрированной водой, м3/ч
	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и деаэрированной водой, м3/ч
	(+) резерв,

(-) дефицит, м3/ч

	ВОК
	4,13
	0,083
	0
	-0,083


Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного вида топлива для котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района является природный природный газ длиннопламенный. 
Количество используемого основного топлива для котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведено в таблице 1.8.1.1. Местные виды топлива (дрова) в качестве основного использовать не рентабельно в связи с низким КПД.

Таблица 1.8.1.1 – Количество используемого основного топлива для котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района
	ВОК
	основное природный газ тыс. м3
	320,489


1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В ВОК резервное и аварийное топливо н/у.
1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
Природный газ по составу состоит в основном из метана (СН4), также в природном газе в небольших количествах содержится сероводород, кислород, азот, оксид углерода, пары воды и механические примеси. Нормальная работа газовых приборов зависит от постоянства газ. Согласно ГОСТ 5542-87* горючие свойства природных газов характеризуется числом Воббе, которое представляет собой отношение теплоты сгорания к квадратному корню из относительной плотности газа.

Особенности газового топлива

Природный газ как промышленное топливо имеет следующие технологические преимущества:

– при сжигании природного газа требуется лишь минимальный избыток воздуха для горения и достигаются высокие температуры в печи;

– при сжигании природного газа можно обеспечить более точную регулировку требуемой температуры;

– использование природного газ позволяет осуществить сравнительно быстрый разогрев тепловых агрегатов и свести к минимуму тепловые потери при остановке этих агрегатов, что также способствует экономии топлива.

Природный газ по сравнению с другими видами топлива имеет преимущество:

– высокая теплота сгорания делает целесообразным транспортирование газа по магистральным газопроводам на значительные расстояния;

– стоимость добычи газа значительно ниже, а производительность труда значительно выше, чем при добыче угля или нефти;
– обеспечивает полноту сгорания, а также высокая жаропроизводительность (более 20000С) позволяет эффективно применять природный газ в качестве энергетического и технологического топлива;

– облегчаются условия труда обслуживающего персонала.

 Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается.
Часть 9. Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС  41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по городу в целом производится по следующим критериям: 

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 

− при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ=1,0; 

− при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной; 

− до 5,0 Гкал/ч – Кэ=0,8;
− свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кэ=0,7; 

− свыше 20 Гкал/ч – Кэ=0,6. 

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 

− при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0; 

− при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной; 

− до 5,0 Гкал/ч – Кв=0,8;
− свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кв=0,7; 

− свыше 20 Гкал/ч – Кв=0,6. 

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

− при наличии резервного топлива Кт = 1,0; 

− при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной; 

− до 5,0 Гкал/ч – Кт=1,0; 

− свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кт=0,7; 

− свыше 20 Гкал/ч – Кт=2. 

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита 

− до 10% – Кб = 1,0; 

− свыше 10 до 20% – Кб = 0,8; 

− свыше 20 до 30% – Кб = 0,6; 

− свыше 30% – Кб = 0,3. 

Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек. 

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту: 

− резервирование свыше 90 до 100% нагрузки – Кр = 1,0; 

− резервирование свыше 70 до 90% нагрузки – Кр = 0,7; 

− резервирование свыше 50 до 70% нагрузки – Кр = 2; 

− резервирование свыше 30 до 50% нагрузки – Кр = 0,3; 

− резервирование менее 30% нагрузки – Кр = 0,2. 

Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) при доле ветхих сетей: 

− до 10% – Кс = 1,0; 

− свыше 10% до 20% – Кс =0,8; 

− свыше 20% до 30% – Кс =0,6; 

− свыше 30% – Кс =2. 

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс𝑛𝑛
где n – число показателей, учтенных в числителе. 

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как: 

− высоконадежные – при Кнад – более 0,9; 

− надежные – Кнад – от 0,75 до 0,89; 

− малонадежные – Кнад – от 2 до 0,74; 

− ненадежные – Кнад – менее 2. 

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 1.9.1.1.

Таблица 1.9.1.1 – Критерии надежности системы теплоснабжения Батуринского сельского поселения
	№ п/п

	Наименование котельной
	От источника тепловой энергии

	
	
	Надежность электроснабжения
 источников тепловой энергии
	Надежность водоснабжения
 источников тепловой энергии
	Надежность топливоснабжения
 источников тепловой энергии
	Соответствие тепловой мощности 
источников тепловой 
энергии и пропускной 
способности тепловых
 сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей
	Уровень резервирования 
источников тепловой 
энергии и элементов 

тепловой сети путем их кольцевания
 или устройства перемычек

	Техническое состояние 
тепловых сетей, 
характеризуемое наличием ветхих, 
подлежащих замене трубопроводов
	Коэффициент надежности
 системы коммунального
 теплоснабжения от источника
 тепловой энергии
	Оценка надежности системы теплоснабжения

	
	
	Кэ
	Кв
	Кт
	Кб
	Кр
	Кс
	К над
	К сист.

	1
	ВОК
	1
	0,8
	0,7
	1
	0,2
	1
	0,78
	надежная


1.9.2 Частота отключений потребителей
Отключений потребителей отмечено не было.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

За 2022-2023 годы в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района отключений не зафиксировано. 
1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении. 

Графики ненормативной надежности сетей приведены на рис. 11.3.1.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении (далее – аварийная ситуация) на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии (далее соответственно – объекты, потребители), за исключением: 

а) аварий, расследование причин, которых осуществляется в соответствии с законодательством об электроэнергетике; 

б) аварий и инцидентов, расследование причин которых осуществляется в соответствии с законодательством в области промышленной безопасности. 

2. Для целей настоящих Правил под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели: 

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов; 

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более; 

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

4. Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

5. При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, обязан: 

а) передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации (далее – оперативная информация) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления; 

б) принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации; 

в) принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео- и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и сохранность указанных материалов; 

г) осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте, на котором произошла аварийная ситуация; 

д) содействовать федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, при расследовании причин аварийных ситуаций, повлекших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил; 

е) организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные в пункте 4 настоящих Правил; 

ж) принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин аварийной ситуации. 

6. Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, осуществляет передачу оперативной информации незамедлительно, а при аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, – в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

7. Передача оперативной информации осуществляется посредством факсимильной связи и (или) по электронной почте либо при отсутствии такой возможности устно по телефону с последующим направлением оперативной информации в письменной форме. 

8. Оперативная информация содержит: 

а) наименование собственника или иного законного владельца, на объектах которого произошла аварийная ситуация; 

б) наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация; 

в) дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате «ДД.ММ в ЧЧ:ММ»); 

г) обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия; 

д) наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация; 

е) основные технические параметры оборудования (тепловая мощность, паропроизводительность объекта, на котором произошла аварийная ситуация); 

ж) сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация; 

з) причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации); 

и) сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан-потребителей (населенных пунктов), состава отключенного от теплоснабжения оборудования; 

к) хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации с указанием даты и местного времени (в формате «ДД.ММ в ЧЧ:ММ»), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, и восстановления теплоснабжения потребителей; 

л) информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации. 

9. В случае если в момент возникновения аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, не позднее 24 часов с момента получения оперативной информации. 

В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации. 

В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, то собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, направляет в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации (далее – уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной ситуации. 

Решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов с момента получения уведомления о возникновении последствий. Содержание уведомления о возникновении последствий, а также порядок и способ передачи уведомления о возникновении последствий аналогичны содержанию, порядку и способу передачи оперативной информации. 

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий», за последние 5 лет в Батуринском сельском поселении не зафиксированы.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети», полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях должно быть в сроки, указанные в таблице 1.9.6.1.

Таблица 1.9.6.1 – Расчет среднего времени восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях
	№ п/п
	Температура

наружного воздуха, ос
	Темп снижения

температуры в квартире Т, (0 С в час)
	Время остывания помещения
	Лимит времени на устранение аварий и

инцидентов до замерзания теплоносителя в трубах потребителя, ч

	1
	0
	0,3
	36,7
	36,6 ч

	2
	-5
	2
	26,2
	26,16 ч

	3
	-10
	0,6
	20,4
	20,4 ч

	4
	-15
	0,7
	16,8
	16,8 ч

	5
	-20
	0,8
	14,3
	14,3 ч


Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 1.10.1 –ООО «Брюховецкие тепловые сети»  
	ООО «БРЮХОВЕЦКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

	Полное наименование
	Общество с ограниченной ответственностью «БРЮХОВЕЦКИЕ тепловые сети»

	Сокращенное наименование
	ООО «БРЮХОВЕЦКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

	Юр. адрес
	352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Олега Кошевого, д. 196

	Телефон
	8(86156)35-2-00

	Начальник
	Гармаш Сергей Иванович

	Эл. адрес
	-

	Реквизиты
	ОГРН 105 231 529 0 532

ИНН 2327009703
КПП 232701001

	Уставной капитал
	  142000 руб.


С результатами хозяйственной деятельности ООО «Брюховецкие тепловые сети» можно ознакомиться на сайте: http://brhts.ru
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.11.1.1 – Динамика тарифов

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода

	1
	ООО «Теплосети» <*>, Брюховецкий район
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2019 по 30.06.2019
	2384,59

	
	
	
	с 01.07.2019 по 31.12.2019
	2446,17

	
	
	
	с 01.01.2020 по 30.06.2020
	2446,17

	
	
	
	с 01.07.2020 по 31.12.2020
	2544,09

	
	
	
	с 01.01.2021 по 30.06.2021
	2544,09

	
	
	
	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	2632,70

	
	
	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	2632,70

	
	
	
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	2895,05

	
	
	
	с 01.01.2023 по 30.06.2023
	2895,05

	
	
	
	с 01.07.2023 по 31.12.2023
	3183,51

	
	
	Население

	
	
	Одноставочный, руб./Гкал
	с 01.01.2019 по 30.06.2019
	2384,59

	
	
	
	с 01.07.2019 по 31.12.2019
	2446,17

	
	
	
	с 01.01.2020 по 30.06.2020
	2446,17

	
	
	
	с 01.07.2020 по 31.12.2020
	2544,09

	
	
	
	с 01.01.2021 по 30.06.2021
	2544,09

	
	
	
	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	2632,70

	
	
	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	2632,70

	
	
	
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	2811,72

	
	
	
	с 01.01.2023 по 30.06.2023
	2811,72

	
	
	
	с 01.07.2023 по 31.12.2023
	3183,51

	(в ред. Приказа Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 15.06.2022 N 60/2022-т)

	<*> Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.


1.11.1.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Структура цены на тепловую энергию формируется одноставочным тарифом (таблица 1.11.2.1).

Таблица 1.11.2.1 – Структура цен (тарифов)

	Период
	01.01.19г.
	01.07.23г.

	ООО «Брюховецкие тепловые сети» руб./Гкал
	1588,76
	3183,51

	Тариф на передачу тепловой энергии (мощности)
	0
	0

	Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей
	0
	0

	Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую энергию
	0
	0

	Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу тепловой энергии
	0
	0


1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»: подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее-договор о подключении). 

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение) обязуется осуществить подключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению. 

В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007г. №360) размер платы за подключение определяется следующим образом: 

1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу организации коммунального комплекса – исполнителя по договору о подключении (далее – инвестиционная программа исполнителя) включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (далее – тариф на подключение), размер платы за подключение определяется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагрузки – для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение. При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на дату обращения заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов; 

2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных заказчиком объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение не взимается; 

3) если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается. 

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон. 

В обязанность исполнителя входит: 

– осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства и подаче ресурсов не позднее установленной договором о подключении даты подключения (за исключением случаев, предусмотренных п.2). 

В обязанность заявителя входит: 

– выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (условия подключения). 

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006г. №83): Точка подключения – место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения, строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения).
В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012г. №1075): 

В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение устанавливается равной 550 рублям. 

В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. 

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная)). 

При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке. 

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации: 

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе – застройщика; 

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей; 

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством. 

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. 

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора.  

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.  

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, не производится.

Таблица 1.11.4.1 – Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Сроки действия платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

	
	
	2021г.
	2022г.
	2023г.

	Ставка за содержание тепловой мощности, руб./гкал/ч/мес
	руб./Гкал/ч/мес
	-
	-
	-

	Группа потребителей
	-
	без дифференциации
	без дифференциации
	без дифференциации


Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы организации качественного теплоснабжения котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района отсутствуют.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.  

Системы теплоснабжения переживают тяжелейший кризис. Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, участившиеся аварии на наружных тепловых сетях.  Причина этого во многом кроется в экономическом и энергетическом кризисе.  Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично в течение многих лет сокращались.  Многих аварий можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики.  Для этого не требуется значительных средств.  Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.   

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла –  тепловая сеть –  потребитель».   От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа    системы    отопления, вентиляции    и    горячего    водоснабжения потребителей тепла.  

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей.  Перемычек, как правило, нет.  Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным. Узлы ввода теплопроводов в здания зачастую доступны для посторонних лиц, что приводит к неквалифицированному вмешательству в работу тепловой сети.  

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых   сетей и внутренних   систем   теплопотребления зданий.   Все это представляет собой единый организм.  Если в каком-то из звеньев системы непорядок, то «болеет» вся система.  Поэтому и «лечить», т. е. налаживать (регулировать) необходимо именно систему.  В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.  

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой развития систем теплоснабжения является низкая востребованность в централизованном теплоснабжении. Население в районе предпочитает установку индивидуальных автономных котлов.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом не наблюдалось – как в номинальном режиме работы источников тепловой энергии, так и в периоды резких похолоданий. 

Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения прочих организаций, занятых в сфере теплоснабжения, по полученной от них информации – отсутствуют. 

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорными органами организациям, занятым в сфере теплоснабжения, об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность эксплуатируемых ими систем теплоснабжения, по информации полученной от указанных организаций – не выдавались.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района представлены в таблице 2.1.1 – 2.1.3.

Таблица 2.1.1 – Динамика потребления тепловой энергии потребителями Батуринского сельского поселения Брюховецкого района 
	Группа потребителей
	2018 г.
	2019 г.
	2020г.
	2021 г.
	2022 г.

	Население
	46,778
	84,267
	92,552
	92,552
	90,127

	Бюджетная группа
	930,651
	849,35
	769,696
	874,824
	774,842

	Прочая группа
	30,232
	36,667
	56,198
	58,911
	59,604

	Итого по котельной
	1007,661
	970,284
	918,446
	1026,287
	924,573


Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от муниципальной котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района составил 924,573 Гкал/год. Общее количество вырабатываемого тепла котельными с учетом потерь в сетях составляет 1147,24 Гкал/год.
2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Приросты площади строительных фондов в зоне действия котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Приросты площади строительных фондов в расчетном элементе в зоне действия источников тепловой энергии – котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района
	Планируемые потребители тепловой энергии потребители тепловой энергии
	Существующая
	Перспективная

	ВОК

	Многоквартирные дома, м3
	702
	0

	Частные дома, м3
	-
	0

	Бюджетные организации, м3
	-
	0

	Прочие потребители, м3
	-
	0

	Всего, м3
	702
	0


В качестве перспективного жилища в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Теплоснабжение перспективной жилой площади предусматривается от индивидуальных источников ТЭ.
2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии муниципальных котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии
	Удельный расход тепловой энергии
	Год

	
	2023г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.

	Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489

	Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, Гкал/ч
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489


2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района

	Потребление
	Год

	
	2018г.
	2023г.
	2020г.
	2021г.
	2023г.
	2023г.
	2024г.
	2032г.

	ВОК

	Тепловая энергия

(мощности), Гкал/ч
	прирост нагрузки на отопление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вентиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Теплоноситель,м3/ч
	прирост нагрузки на отопление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вентиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия индивидуального теплоснабжения Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия индивидуального теплоснабжения Батуринского сельского поселения
	Потребление
	Год

	
	2023г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029-2032г.

	ВОК

	Тепловая энергия

(мощности), Гкал/ч
	прирост нагрузки на отопление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вентиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Теплоноситель, м3/ч
	прирост нагрузки на отопление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прирост нагрузки на вентиляцию
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего, м3/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на расчетный период, не планируются. 

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Для создания электронной модели теплоснабжения Батуринского сельского поселения использовался программный комплекс ZuluGIS. 

Система позволяет создавать слои геоинформационной системы, настраивать пользовательскую структуру данных, в частности, свои слои, условные обозначения, таблицы с атрибутами, справочники, шаблоны отчетов, средства визуализации и т.п.

ZuluGIS работает со следующими графическими типами векторных данных: точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект. Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок.  В качестве символов можно использовать существующие растровые объекты или векторные символы (SVG).

Для организации данных слоя можно создавать классификаторы, группирующие векторные данные по типам и режимам. Каждый тип данных внутри слоя может иметь собственную семантическую базу данных и группу режимов с уникальными графическими свойствами и проводимостью.

  Zulu может работать в локальной системе координат (план-схема), географической системе координат (широта/долгота) или в одной из картографических проекций.
Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет расширяться.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

Топологическая сетевая модель Батуринского сельского поселения была построена на основе публичного картографического сервиса OpenStereetMap.

Геодезические отметки необходимых элементов сети, (за отсутствием реальной топоосновы поселения), были применены с помощью ресурса «Topographic-map.com».
Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, потребители и т.д.).
Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации.

Используя модель сети можно решать ряд топологических задач: поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д.

В виде модулей расширения ZuluGIS, реализованы приложения для гидравлических расчетов инженерных коммуникаций и модуль для построения пьезометрических графиков ZuluThermo – расчеты систем теплоснабжения.

На этапе описания объектов системы теплоснабжения Батуринского сельского поселения было проведено информационно-графическое описание существующих объектов системы. 

В качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на карте Батуринского сельского поселения были использованы схемы тепловых сетей теплоисточников. 

В электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. Ряд элементов, такие как тепловые камеры, потребители и т.д., допускают дальнейшую классификацию. 

Различаются следующие технологические типы узлов: 

· [image: image78.emf]0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

3 7 13 15 19 21 24 26 28 30 31 34 36 38 39 43 45 46 50

Показатель ВБР

Sys

Показатель ВБР Минимально допустимый ВБР

источник в состоянии «Работа»;  

· источник в состоянии «Отключен»; 

· [image: image79.emf]2446,17

2544,09

2632,70

2895,05

3183,51

3288,57

3390,51

3488,84

3603,97

3676,05

3687,08

3694,45

2400,00

2600,00

2800,00

3000,00

3200,00

3400,00

3600,00

3800,00

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тепловая камера;  

· разветвление; 

· [image: image80.jpg]B cuctemy
OTOMEHMNS

_m

13 cuctembl
oToNneHus

B tennocetb

B cuctemy IBC

Lupkynsuus IBC

XBC



Потребитель в состоянии «Работа»;  

· Потребитель в состоянии «Отключен»; 

· задвижка в состоянии «Открыта»;  [image: image81.png]



· задвижка в состоянии «Закрыта».  [image: image32.png]



Всем узлам присваиваются уникальные имена.  

Ветви 
являются 
графическим 
изображением 
трубопроводов и представляют собой многозвенные ломаные линии, соединяющие узлы. 

Доступны для создания следующие типы участков тепловой сети (Рисунок 1):  

· участок в состоянии «Включен»; 

· участок в состоянии «Отключен»; 

· участок с отключенным подающим трубопроводом; 

· [image: image82.jpg]


участок с отключенным обратным трубопроводом. 

 
Рисунок 3.1.1 – Типы участков тепловой сети

Параллельно данному этапу проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения: источников тепловой энергии, обобщенных потребителей, участков тепловых сетей. 

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных по нагрузкам потребителей, а также информация по участкам тепловых сетей, источникам, потребителям. 

В существующей базе данных электронной модели описаны следующие паспортные характеристики по приведенным ниже типам объектов системы теплоснабжения. Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например, материал камеры, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходим для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от наличия исходных данных. 

Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана карта Батуринского сельского поселения, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к карте и сформирована база данных по объектам. 

[image: image33.jpg]ennray enmuk

el

36
o =

L
sut 3
Tsstn
an  LWKona | = &
Neg g
H]
]
Let7om L, ]
= H
I ;
7 L t45im S L35 e d o
=] |tz et [ et e MoxapH
B [ Desrom o1 D 33 wacre N
A 120w
':u.:mw,
=]

is5m
D=t
=Tk

| Mpasnenne ‘
Pocmeaexon 7 Tp ooy pis
capuna
FW 34
L1=133.0m
KpacHas ynuua Du-80.0um

B.W. Newuny

envdese) enmuk



Рисунок 3.1.1 – Графическое представление объектов системы теплоснабжения ВОК
3.1.1
Описание 
топологической 
связности 
объектов 
системы теплоснабжения
На данном этапе была описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы. 

В результате выполнения данного этапа работ была создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения (Рисунок 3.1.1.1). 

[image: image34.jpg]Ilvesomempuueckuii zpadux om «Komenvnaa COIIT Ne9» 0o «iuc/0»

60 426 422
55 @
56 35.9 34.9 .38.8
54 ¢
52
50
48
6
44
42
40
Z 33
o
% 36 146 13.7 17.8
T o4 g *
21w B — —
30 ¢
28
26
24
22;
20
18
16
14
12
HaumeHoBaHue yana KorenbHas COLL Ne9 y3 1 y34 y37 Hp,
leopesunyeckas Boicota, M 16 16 19 20 16
Pacnonaraemblii Hanop, M 28.6 27.786 21.293 21179 21.08
AnuHa yyactka, m 13 50 100 133
HAuameTp yyactka, M 0.08 0.056 0.076 0.08
Mortepu Haropa BT, M 0.408 3.256 0.057 0.05
Mortepu Hanopa B OT, M 0.406 3.238 0.056 0.049
Cropoctb Bogpl BT, m/c -0.943 1.129 0.128 0107
CropocTb Bogpl BOT, mic 0.94 -1.126 -0.127 -0.107
YA, NUHeiiHbIe NoTepn B
1T Mm/ha 22.757 52.993 0.466 0.308
Y, MHElHLIGTIOTEDUB: | 563 52704 0.462 0306
OT, mm/Mm . . . )
Pacxon BT, TM -16.64 9.76 2.03 1.89
Pacxop BOT, T4 16.59 -9.73 -2.03 -1.88




Рисунок 3.1.1.1 – Гидравлическая модель системы теплоснабжения 
3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Система паспортизации ZuluGIS предназначена для внесения реальных характеристик оборудования котельных и объектов системы теплоснабжения. Паспортные данные являются основным источником исходной информации при выполнении расчетных задач.

Сведения, полученные при паспортизации, сохраняются в базе данных, что обеспечивает единство исходной информации для всех расчетных задач. Взаимодействие системы паспортизации с системой справочников существенно облегчает ввод характеристик типового оборудования.

Наличие функций контроля данных в формах паспортизации помогает пользователю своевременно выявить и устранить возможные ошибки. Одновременно с контролем данных выполняется динамический расчет объекта паспортизации, что позволяет оперативно оценить теплотехнические характеристики объекта в заданных условиях.

Подключение файлов произвольного формата к объектам паспортизации позволяет просматривать и редактировать ранее созданные документы непосредственно в программе. В качестве дополнительных документов, характеризующих объект паспортизации, можно использовать текстовые документы, электронные таблицы, рисунки и другие доступные файлы. 
[image: image35.jpg]B-EB-

[[Texyusan sanm c [Basa |Omer |
Hamenoaame woTowuna Korenswon Topoxru -

Howep netowanca 5
Teonesueckar omvena, 1 2n !
Paciemian Tenmeparypa s nogole.

%
PacieTian Tevmepanyps XoMOmON ... 2
Paciemian TewmepaTyps HapykHoro .. 43 ol
Texyuian Temmepanypa som o oga... 95 =
Texyuian emmepanipa wapperoros... 43 o = 7
Paciemit pacnonar. Hanop a seio... 25

4

Paciemuin Hanop 5 oBpaT™. Tp-ze Ha. m
=7 Boinenenin vcTosn

Pexi pabors ucToura

v [ S —— )

‘Nasnerwe B nonaouem Tp-ne, M K3 Eh
Cpegreroaosan Temnepatypa somsi6... 60.74 = 2
Cpeaeronosan Temnepanypa sosi s... 49.85 o S
Cpenreroposan Temnepatypa sosmyx... 10




Рисунок 3.2.1 – Паспорт объекта теплоснабжения «Источник»

[image: image36.jpg]2200t

EOOO® B-B

Teyuian sarws [3anpoc | basa [Ommer |

Sy

Kod_pole

Nazmacherie

Agpec yana ssona

Haverosarie yana

Howep netowanca

Teonesueckas omvena, 1

Bicora sgaras norpeSuTens, M

Howep cevii nopkosers noTpesi.

Paciema Tewn. cer. S0 2 sroge.

£ Cucrema otonnermn
Paciemian HarpysKa Ha oTorner
Koot usverers Harpys.
Ty Hansus peryaropa a
Paciemas Tetn. soms Ha seixote
Paciema Tesn. o na mone 5
Paciemas Tewn. syTpentiero o
Paciemiuil pacronaraemisi Hano.
Makcumansroe gaernerse 5 o6par.

KommiecTso cexut TO Ha CO
Motepu nanopa s 141 ceraamn T.
KomiecTso napannensrsi rpy.
Paciemas Tewn ceTs0mi na 5.
Paciemas Tewn ceTsomi na 5.
Tewnepanypa somina suoon.

Pexomenayentit Hoep anesaTopa

Pexoumennyeveit praveTp cona

Paciemuil KospPMmenT chiewe.

PaKTECA KOSPPAENT Chie

E

) Hesaucumoe npucoemaere.

5
5
Dopoxrn Nt
Mroroxeapmvprst /11
5

258

6

£

00578
1

87.5959029227557
%

2

1

(]
(]
(]
(]
(]

220 et 1100

)

20ams

—




Рисунок 3.2.2 – Паспорт объекта теплоснабжения «Потребитель»

[image: image37.jpg]20200t

BRO® B-

B~

Texyuian sarwes [3anpoc | basa [Ommer |

Hanverosare yana
Howep nctowanca
Teonesueckas omvena, 1

Passernene
[
WS

Cov w3 nogaowero TpyGonposos.
o w3 oBpamoro TpyGonposoaa, T/

Pacrionar aeth Hanop, v

19.921

Hanop & nogarowem tpySomposoge. v 85.181

Hanop 8 ofparom TpySonposoze.
Tevnepanypa sonsi s nogsowen

M 65259
.. 95

Tevnepanypa somsi s oGpamom 6. 8229
Dasnerve & nogarowiem pySonposo... 43.221
Dasnerve & ofparom TpySorposon... 23.299
Bpew npoxoxgers Boms o7 weTow.. 1.95

Ty, npotgersi o7 HCTOMAKS.
Dasnenve scxmars, m
Crammiect vanop, 1
Cramieciu Hanop v ssvoge, 11

M 1889
137
5962
5962

s




Рисунок 3.2.3 – Паспорт объекта теплоснабжения «Узел»

[image: image38.jpg]2020t e

ECyCee)]

B-BB-C

Teaansoves Sape 600 | Orer |

kod_pole
mat_har
god_vvoda

predpol G
Howep nctowanca
Banancopepxatens

Hanverosarie Havana yiacra
Haverosarie korsa yiacTa
Do ysacnia,m

BryTpert aveTp nogaowEro T
BryTpersui ameTD 0GpaTHOro TPy
Cyraa K03, meCTb ConpoTHB e
MecTste conpomvenens non s
Cyraa K05, meCT ConpoTHB e
MecTste conpomvenens 06p -
Weporosarocts nogaouero Tpyonp.
Weporosarocts o6pamoro TpyGonpo
‘3apacrarvie noaouero TpyGoposo.
‘3apacrarwe obpamioro TpyGonposon.
Koswpuen vecTioro conpomvene.

3
85
11085
2m
136.050003051758
5

Passerarere
Passemererte
150
02
02

3]
01

v

ey 20200t





Рисунок 3.2.4 – Паспорт объекта теплоснабжения «Участок»

[image: image39.jpg]B-000 o BE "

Texyuan sanucs |3anpoc |Basa | Omeer |

v

KagacTpossitHovep
Paion

Mucpopation
Hasraverte_ofvexta
Yo

Dow

Koprye
Trepa

raxtocms

Ton_sson
Mhowags_sactpoicn
Mhowans_oGuas_saarms

Mhowans_xunas
Mhowas_nexunan
Marepuan_cren
Crenetis arioca

002

ot "opox
Oswexsme 29

12

5668
%063

nepesaet

syt 102

200t 10




Рисунок 3.2.5 – Паспорт объекта теплоснабжения «Здания»

В электронной модели системы теплоснабжения семантическая информация базы данных существует у каждого объекта тепловой сети: источник, обобщенный потребитель, участок, узел, тепловая камера, задвижка и т.д. 

Табличная форма базы данных, являющаяся выгрузкой из разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения по тепловым сетям представлены в Электронной модели системы теплоснабжения городского округа
3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
Разбивка объектов по территориальному делению в составе ZuluGIS Электронной схемы теплоснабжения, паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное, сформировано в соответствии с Правилами землепользования и застройки, с выделением кадастровых кварталов в соответствии с данными Росреестра. 

В электронной модели в базах данных потребителей и участков системы теплоснабжения сформировано дополнительное исходное поле «Квартал». Данному полю присвоен номер, соответствующий элементам территориального зонирования. 

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное, представлены в Электронной модели системы теплоснабжения городского округа. 
[image: image40.jpg]EHUHALL

NowapH
sacre N

* | 23:04:0702050
Mkos rcomr g | 23:04

\
1 | Kpacnan |

Mpaenenne
L Pocmeaexon
lqmcmm |

TR

! e | 23:0470702065 i i
EN 3 .

o 1 23:04:0702064 s . s
Emlq,acma* ;

o, G e




Рисунок 3.3.1 – Отражение кадастровых кварталов на схеме теплоснабжения 

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

Гидравлический расчет программно-расчетного комплекса ZuluGIS и модуля Zulu Thermo включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей. 

Размерность 
рассчитываемых 
тепловых 
сетей, 
степень 
их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть – не ограничены. 

После 
графического 
представления 
объектов 
и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели Схемы теплоснабжения произведен гидравлический расчет существующих котельных. 

С помощью ПРК ZuluGIS и модуля Zulu Thermo применялся два гидравлических расчета: наладочный и поверочный. 

В данной части рассматриваются: 

·  фактический 
гидравлический 
режим 
от 
источников централизованного теплоснабжения. 

·  расчетный гидравлический режим с максимальными (договорными) нагрузками потребителей тепла. 

Результат 
гидравлических 
расчетов 
системы 
теплоснабжения по источникам сформирован в протоколы и приведен в Приложении 1. 

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

3.5.1 
Моделирование 
всех 
видов 
переключений, 
осуществляемых 
в тепловых сетях
Программное обеспечение ПРК ZuluGIS и модуля Zulu Thermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорнорегулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети. 

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов. 

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений: 

·  включение/выключение; 

·  дросселирование; 

·  изменение частоты вращения привода. 

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана. 

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике 
автоматически 
пересчитывается 
суммарная 
расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов. 

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки. Для потребителей переключением является любое из следующих действий: 

· включение/отключение одного или нескольких видов тепловой 

нагрузки; 

· ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки; 

· изменение 
температурного 
графика 
или 
удельных 
расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки. 

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных. 

Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети. 

3.5.2 Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Подсистема гидравлических 
расчетов 
позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные. 

Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-то изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии. 

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу. 

Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций. 
Переключения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии в Батуринском сельского поселении невозможны.
3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей сельского поселения организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему территориальному району. 
3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
В ПРК ZuluGIS и модуля Zulu Thermo есть функция расчета потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче через изоляцию и с утечкой теплоносителя выполнен в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ № 325 «Об организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии». 

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 
3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения.

Расчет показателей надежности теплоснабжения проведен в составе расчетного комплекса ZuluGIS и модуля Zulu Thermo в соответствии с методикой, определенной в Приказе Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». 
3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

3.9.1 Групповые изменения характеристик нагрузок абонентов тепловой сети по заданным критериям
В подсистеме гидравлических расчетов имеется специальный инструмент для осуществления массовых изменений характеристик нагрузок потребителей с целью моделирования – таким образом, чтобы при этом не менять паспортные значения нагрузок абонентов тепловой сети. 

Этот инструмент позволяет применить общее правило изменения характеристик тепловой нагрузки одновременно для некоторой совокупности потребителей, определяемой заданным критерием отбора, в частности: 

· по всей базе данных описания тепловой сети; 

· по одной из связных компонент (тепловой зоне источника); 

· по некоторой графической области, заданной произвольным многогазником; 

· по типу объектов теплоснабжения (жилье, административные здания, промышленность и т.д.); 

· по признаку ведомственной подчиненности; 

· по признаку административного деления;
· по признаку территориального деления. 

Критерии отбора могут быть любыми, единственное существенное требование: соответствующая информация, на основании которой строится критериальный отбор, должна в явном виде присутствовать в базе данных описания потребителей системы теплоснабжения. 

Для потребителей, отобранных по заданному критерию, можно выполнить любое из следующих изменений характеристик нагрузки: 

· включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки; 

· ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки (в% от паспортной, в т.ч. и более 100%); 

· изменение 
температурного 
графика 
и/или 
удельных 
расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки; 

· изменение способа задания тепловой нагрузки из списка, имеющегося в паспорте (проектная/договорная/фактическая). 

После проведения серии изменений характеристик нагрузок автоматически производится гидравлический расчет тепловой сети, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа. 

Поскольку при изменении характеристик нагрузки паспорта потребителей не меняются, очень просто вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями тепловых нагрузок потребителей. 

3.9.2 Групповые изменения характеристик участков тепловой сети по заданным критериям
Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования. Основным предназначением является калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений – коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети это приводит к значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки. 

Инструмент 
групповых 
операций 
позволяет 
выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности: 

· по всей базе данных описания тепловой сети; 

· по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника); 

· по некоторой графической области, заданной произвольным многогазником; 

· вдоль выбранного пути. 

При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам: 

· по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично; 

· по 
виду 
тепловых 
сетей 
(магистральные, 
распределительные, внутриквартальные); 

· по участкам тепловой сети определенного условного диаметра; 

· по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.  

Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети. 

Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций: 

· изменение эквивалентной шероховатости; 

· изменение степени зарастания трубопроводов; 

· изменение коэффициента местных потерь; 

· изменение способа расчета сопротивления. 

После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа. 

Поскольку при изменении характеристик участков сети тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети. 

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского) (Рисунок 3.10.1). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся: 

· линия давления в подающем трубопроводе 

· линия давления в обратном трубопроводе 

· линия поверхности земли 

· линия потерь напора на шайбе 

· высота здания 

· линия вскипания 

· линия статического напора 

Цвет и стиль линий задается пользователем. 

[image: image41.jpg]Hlvesamempuueckuii zpagpux om «Komenosnaa COL Ne9y 0o «Aomunucmpanusa»

42.6 422
58 ¢
56
54
52
50
48
6
44
42
= 40
o 38
2
3
T
32 14
30 Qrm—
28
26
24
22
20
¢ WM/M
e A7
14
HaumeHoBaHue yana KorenbHas COLL Ne9 ya1 y34 ya5 y36
leopesunyeckas Boicota, M 16 16 19 18 21
Pacnonaraemblii Hanop, M 28.6 27.786 21293 18613 5.021
AnuHa yyactka, m 13 50 18 106 102
HAuameTp yyactka, M 0.08 0.056 0.05 0.05 0.05
Mortepu Haropa BT, M 0.408 3.256 1.343 6.811 1.971
Motepu Hanopa B OT, M 0.406 3.238 1.337 6.781 1.963
Cropoctb Bogpl BT, m/c -0.943 1.129 1.1 1.044 0.571
CropocTb Bogpl BOT, mic 0.94 -1.126 -1.098 -1.042 -0.57
YA, NUHeiiHbIe NoTepn B
1T Mm/ha 22.757 52.993 58.828 53.034 15.944
YA, UHEHHBISTIOTEOUES | i, 52.704 58572 52,804 15.876
OT, mm/m
Pacxon BT, TM -16.64 9.76 7.58 7.2 3.94
Pacxop BOT, T4 16.59 -9.73 -7.56 -7.18 -3.93

Ny

AAMUHUCTPaLMA

20

1.09



Рисунок 3.10.1 – Пьезометрический график
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем. 

Построению пьезометрического графика предшествует выбор искомого пути. Для этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые должен пройти выбранный путь. В общем случае, с учетом закольцованности тепловых сетей, может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом случае для однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо изменить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, минимизация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически, найденный путь «подсвечивается» на экране цветом выделения. 

После выбора требуемого пути одним кликом мыши строится пьезометрический график. Состав отображаемой на нем информации, легенда и масштаб представления легко настраиваются пользователем в удобном для него виде. График может быть при необходимости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена Windows. 

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла «гидравлическое поведение» реальной тепловой сети в эксплуатации. 
3.11 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работ систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.
Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетноаналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.
Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:

·  моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях; 

·  формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

·  формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

·  программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

·  средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

·  собственно, данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, – от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии (с учетом потерь в тепловых сетях) котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч
	Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч

	2023 год

	ВОК
	2
	2
	0,006
	0,489
	0,004
	0,493
	1,501

	2024 год

	ВОК
	2
	2
	0,006
	0,489
	0,004
	0,493
	1,501

	2025 год

	ВОК
	2
	2
	0,006
	0,489
	0,004
	0,493
	1,501

	2026 год

	ВОК
	2
	2
	0,006
	0,489
	0,004
	0,493
	1,501

	2027 год

	ВОК
	2
	2
	0,006
	0,489
	0,004
	0,493
	1,501

	2028-2032 гг.

	ВОК
	2
	2
	0,006
	0,489
	0,004
	0,493
	1,501


4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии выполнен с использованием программно-расчётного комплекса ZuluGIS 10.0 и модуля Zulu Thermo.

[image: image42.jpg]enal

B

H

H 0
oo
Fie

[P2.1aa/ta [Liser

g

E=——
L] —
1500

E—
00 e
E—

10000.00

idesey ennuk

i




Рисунок 4.2.1 – Пропускная способность теплосетей (в цвете)

Результаты гидравлического расчёта приведены в приложении 1.  

Рекомендации

1. Для увеличения эффективности работы тепловой системы необходимо провести работы по установке дроссельных устройств (дроссельных шайб или балансировочных клапанов) в соответствии с данными приведенными в Приложении 1. 

2. Для предотвращения засорений регулирующей аппаратуры и увеличения теплоотдачи отопительных приборов необходимо внедрить на источниках тепла водоподготовку сетевой воды, а также ежегодно проводить промывку тепловой сети и внутридомовых систем теплоснабжения. 

3. При изменении схемы теплоснабжения или тепловой нагрузки потребителей (отключение/подключение) необходимо проводить корректировочный расчет тепловых и гидравлических режимов и соответственно диаметров дроссельных устройств. 
До проведения работ по установке дроссельных устройств (шайб) необходимо выполнить следующие рекомендации: 

1. Для предотвращения засорений провести ревизию и промывку существующих фильтров механической очистки, при отсутствии фильтров произвести их установку на вводах у потребителей. 

2. Провести планово-предупредительные работы на тепловой сети с последующей опрессовкой в соответствие с руководящими документами; 

3. Восстановить поврежденную тепловую изоляцию и защитное покрытие изоляции; 

4. Установить расчетные дроссельные устройства (или балансировочные клапаны) в неотопительный период, руководствуясь данными Приложения 1;  

5. Провести опломбирование установленных устройств, с целью предотвращения несанкционированного доступа к ним. 

6. Провести корректировку работы дроссельных устройств после пробной эксплуатации. 

7. Для исключения нарушения гидравлических режимов тепловых систем не допускается установка на вводах и тепловых пунктах потребителей: повысительных насосов, обводных линий и прочих технических устройств, способных повлиять на гидравлический режим. С этой целью необходимо демонтировать существующие циркуляционные насосы и проводить регулярные проверки на вводах и тепловых пунктах.  
Преимущества установки балансировочного клапана: 

– балансировочные клапана являются регулирующей и запорной арматурой; 

– балансировочные клапана дают возможность проводить регулировку без остановки системы теплоснабжения в течение отопительного сезона; 

– при засорении балансировочного клапана достаточно его полностью открыть для продувки сетевой водой, а затем выставить необходимый расчетный расход теплоносителя и/или рекомендуемое сечение проходного канала;
– присоединение перспективного строительного фонда к существующим СЦТ не планируется.  

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДС КОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.

Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с советских времен и только усугубились в современный период. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.

5.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Вариант №1

Техническое обслуживание с устранением мелких неисправностей, капитальный ремонт тепловых сетей и источника ТС, способствующие нормативной эксплуатации.

Вариант №2

Капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2023 по 2032 годы во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

5.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения
Для реализации варианта №1 производится техническое обслуживание с устранением мелких неисправностей, капитальный ремонт тепловых сетей и источника ТС за счет обслуживающей организацией.
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

В котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района водоподготовительные установки отсутствуют. До конца расчетного периода в котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района не планируется устанавливать водоподготовительные установки.

Перспективный баланс необходимой производительности водоподготовительных установок котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района и максимального потребления теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах приведен в таблице.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в сельском поселении – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии Батуринского сельского поселения приведена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1 – Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях
	Зона действия

источника теплоснабжения
	Значения величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях, м3/час

	
	Существующая
	Перспективная

	
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028-2032гг

	ВОК
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051


6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Таблица 6.2.1 - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения 
	
	Значения величины среднечасового расхода теплоносителя, м3/час
	Значения величины годового расхода теплоносителя, м3/год

	ВОК
	0,1
	440


6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В составе оборудования системы отопления Батуринского сельского поселения Брюховецкого района от централизованных источников баки-аккумуляторы отсутствуют.
6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице 1.6.4.1.

Таблица 1.6.4.1 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды

	Параметр
	Для эксплуатационного режима
	Для аварийного режима

	ВОК

	Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час
	0,03
	0,083

	Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час
	-
	-


6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 6.5.1 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя
	Источник тепловой энергии
	Объем системы централизованного теплоснабжения с учетом систем теплопотребления, м3
	Нормативная подпитка системы теплоснабжения (сети + система теплопотребления потребителей), м3/ч
	Существующая производительность водоподготовительных

установок в нормальном режиме, м3/ч
	Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и деаэрированной водой, м3/ч
	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и деаэрированной водой, м3/ч
	(+) резерв,

(-) дефицитн.р/а.р, (м3/ч)

	2023 год

	ВОК
	4,12
	0,03
	0
	0,083
	0
	-0,083

	2024 год

	ВОК
	4,12
	0,03
	0
	0,083
	0
	-0,083

	2025 год

	ВОК
	4,12
	0,03
	0
	0,083
	0
	-0,083

	2026 год

	ВОК
	4,12
	0,03
	0
	0,083
	0
	-0,083

	2027 год

	ВОК
	4,12
	0,03
	0
	0,083
	0
	-0,083

	2028-2032 г.г.

	ВОК
	4,12
	0,03
	0
	0,083
	0
	-0,083


ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Существующие зоны централизованного теплоснабжения и нагрузка потребителей Батуринского сельского поселения сохранятся на расчетный период.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов останется на том же уровне на расчетный период.
Применение поквартирных систем отопления – систем с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры – не применяется.

Покрытие зоны перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, ожидается от индивидуальных источников теплоснабжения.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района, отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

До конца расчетного периода в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается. 
7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

На территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района отсутствуют источники, сооружаемые в технологически изолированной территориальной энергетической системе.

Востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района отсутствует.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии не приведена ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района, отсутствуют.

Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии. 
7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельной в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке останутся без изменений до конца расчетного периода. 

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.
7.7.1 Предлагаемые мероприятия для реконструкции существующих котельной
Таблица 7.7.1.1 – Перечень мероприятий

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Мероприятие
	Срок проведения мероприятия

	1
	ВОК
	выполнить устройство отмостки фундамента здания по всему периметру
	2023-2025 гг.

	2
	ВОК
	выполнить ремонт поврежденных участков кровли здания
	2023-2025 гг.

	3
	ВОК
	выполнить монтаж вытяжных устройств помещения котельной из расчета 3-х кратного воздухообмена, согласно требований п.55 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
	2023-2025 гг.

	4
	ВОК
	выполнить мероприятия по увеличению площади легко сбрасываемых конструкций помещения ГРП из расчета 0,05 м2 на 1 м2
	2023-2025 гг.

	5
	ВОК
	выполнить устройство отмостки фундамента трубы по всему периметру
	2023-2025 гг.

	6
	ВОК
	выполнить мероприятия по устранению недопустимого крена ствола дымовой трубы
	2023-2025 гг.

	7
	ВОК
	силами специализированной организации установить и приварить фиксирующие шайбы к опорной плите сплошным швом согласно требованиям типового проекта № 907-2-221
	2023-2025 гг.

	8
	ВОК
	восстановить антикоррозионную и маркировочную окраску ствола дымовой трубы.
	2023-2025 гг.


7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района нет, перевод в пиковый режим работы котельной не требуется. 
7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района отсутствуют. 

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.
Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчетный период не предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельной не требуется.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района, малоэтажная застройка, не обеспеченной тепловой мощностью централизованных источников, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем. 
7.12 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Увеличение перспективной тепловой нагрузки не предполагается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения остаются неизменными на расчетный период.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Котельная Батуринского сельского поселения Брюховецкого района в качестве основного топлива используют природный газ.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.

На территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района местным видом топлива являются дрова.

В качестве основного топлива дрова не используются из-за низкого КПД.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения на расчетный период не требуется.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения предполагает расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения произведен на базе методики, предложенной Шубиным Е.П., основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям. Этот показатель был назван оборотом тепла. 

Обоснование введения этого показателя производится с точки зрения транспорта тепловой энергии. Каждая точечная тепловая нагрузка характеризуется двумя величинами: 

· Расчетной тепловой нагрузкой [image: image44.png]


; 

· Расстоянием от источника тепла до точки ее присоединения, принятой по трассе тепловой сети (по вектору расстояния от точки до точки) - [image: image46.png]


. 

Произведение этих величин [image: image48.png]


 (Гкал∙км/ч) названо моментом тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения. Чем больше величина этого момента, тем, больше и материальная характеристика теплопровода, соединяющего источник теплоснабжения с точкой приложения тепловой нагрузки, причем материальная характеристика растет в зависимости от роста момента не прямо пропорционально, а в соответствии со степенным законом [image: image50.png]Z, — Q038



. Для тепловых сетей с количеством абонентов больше единицы характерной является величина суммы моментов тепловых нагрузок [image: image52.png]


 (Гкал∙м/ч): 

[image: image53.png]


,
Эта величина названа теоретическим оборотом тепла для заданного расположения абонентов относительно источника теплоснабжения. 

Так как при расчете этого оборота значения изменяются по вектору, соединяющему источник тепла с точкой присоединения i-того абонента, то величина теоретического оборота не зависит от выбранной трассы и конфигурации тепловой сети. Вместе с тем, она отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения. 

Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами выражаются, следующими соотношениями:
[image: image54.png]Ze _zE(erl)

@)




,

Где [image: image56.png]


 – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удалённость абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей (средний радиус теплоснабжения). 

[image: image83.jpg]


Все вышеприведенные величины характеризуют системы теплоснабжения без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только позицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или действующих абонентов). Учитывая фактическую конфигурацию трассы тепловой сети, конкретизируется расчет оборота тепла, приняв в качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот тепла по конкретной трассе [image: image58.png]


 всегда больше теоретического оборота тепла [image: image60.png]


. Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется коэффициентом конфигурации тепловых сетей [image: image61.png]


: 
Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величина характеризует транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети [image: image62.png]


, тем больше материальная характеристика тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот коэффициент, характеризует правильность выбора трассы для радиальной тепловой сети без ее резервирования, и показывает насколько экономно проектировщик (с учетом всех возможных ограничений по геологическим и урбанистическим требованиям) выбрал трассу.
Значения показателя конфигурации тепловой сети: 

– 1,15-1,25 – транзит тепла и материальные характеристики оптимальны; 

– 2-1,39 – транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным; 

– ≥ 1,4 – излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены. 

Для ВОК – транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным.
Подробности расчета приведены в п. 2.5 Тома 1.

Для определения эффективного радиуса теплоснабжения рассчитываются показатели конфигурации сети для каждого потребителя (группы потребителей), выбираются те потребители, показатель конфигурации которых меньше или равен итоговому по всей сети. Из отобранных потребителей выбирается наиболее удаленный по векторному расстоянию. Данное расстояние является эффективным радиусом теплоснабжения. Далее полученное значение сравнивается с векторными расстояниями до потребителей (группы потребителей) показатель конфигурации которых больше, чем итоговый по всей сети. Потребители, векторное расстояние до которых превосходит эффективное, выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы потребителей) необходимо пересмотреть способ их теплоснабжения. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.  

Для перспективных источников выработки тепловой энергии при новом строительстве радиус эффективного теплоснабжения определяется на стадии разработки генеральных планов поселений и проектов планировки земельных участков.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

8.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. 
8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.

8.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения котельной, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим, не планируется.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в течение всего расчетного периода предусматривается ревизия и ремонт запорной арматуры всех действующих тепловых сетей, а также замена участков тепловой сети, срок эксплуатации которых превышает 25 лет, с применением современной энергоэффективной тепловой изоляции трубопроводов ТС до 3% в год.

8.6 Предложения по ремонту и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Таблица 8.6.1 – Перечень мероприятий

	Источник тепловой энергии
	Мероприятие
	Год проведения
	Примечания

	ВОК
	Замена тепловых сетей (1,666 км.)
	2024г.
	Согласно проекта 


8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется.

8.8 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Тепловые сети в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района были введены в эксплуатацию в 2005 году. Реконструкцию или частичную замену ТС необходимо проводить по сложившейся необходимости.
8.9 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района, отсутствуют. Все насосное оборудование находится в зданиях, соответствующих котельной.
ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Необходимость повышения надежности и снижения энергозатрат системами теплоснабжения предопределила закрепление в нормативных документах обязательность перехода на закрытые схемы присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к тепловым сетям. 
В соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятым ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и вступившими в силу поправками к ФЗ «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 07.12.2011:  

· с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

· с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

Актуальность Закона применительно к новому строительству очевидна. В этом случае закрытая система теплоснабжения позволяет избежать следующих недостатков открытой схемы:  

· повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС; 

· высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии; 

· повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей; 

· повышенные затраты на химводоподготовку; 

· в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий; 

· существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети. 

Перевод закрытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа: 

1) проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП); 
2) приобретение оборудования; 
3) строительство.

[image: image84.jpg]


Присоединение абонентских вводов потребителей к тепловым сетям при переходе на закрытую систему ГВС происходит с использованием теплообменного и насосного оборудования по одно- или двухступенчатой схеме (рисунки 9.1.1-9.1.2).

Рисунок 9.1.1 – Присоединение ГВС по одноступенчатой схеме при зависимой схеме подключения системы отопления

[image: image63]
Рисунок 9.1.2 – Присоединение ГВС по двухступенчатой схеме при зависимой схеме подключения системы отопления 

При проектировании ИТП при закрытой системе для определения необходимых затрат в первую очередь определяются схемы присоединения водоводяных подогревателей горячего водоснабжения в зависимости от соотношения максимального расхода потока теплоты на ГВС (Qh max) и максимального потока на отопление (Qо max):  


[image: image64] одноступенчатая схема 
[image: image65] двухступенчатая схема 

На момент актуализации Схемы теплоснабжения потребители горячего водоснабжения ст. Батуринская подключены по открытой схеме. 
Предлагается потребителей подключать к тепловым сетям по двухступенчатой схеме. 
9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным.

При качественном методе – изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.

При количественном – изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре.

При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют качественным методом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей степени подвержены разрегулировке.

В системах вентиляции для регулирования отпуска теплоты обычно применяют качественный и количественный методы.

Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным методом – изменением расхода сетевой воды.

Описанные выше методы регулирования в чистом виде применяют только в раздельных системах теплоснабжения, в которых потребители отопления, вентиляции и ГВС обслуживаются от источника теплоты по самостоятельным трубопроводам. В двухтрубных тепловых сетях как наиболее экономичных по капитальным и эксплуатационным затратам, по которым теплоноситель одновременно транспортируется для всех видов потребителей, применяют на источнике теплоты комбинированный метод регулирования.

Комбинированное регулирование, состоит из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создаёт наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим теплопотреблением.

Центральное регулирование выполняют на ТЭЦ или котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и ГВС. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Групповое регулирование производится в центральных тепловых пунктах для группы однородных потребителей. В ЦТП поддерживаются требуемые расход и температура теплоносителя, поступающего в распределительные или во внутриквартальные сети.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т.е. осуществляется комбинированное регулирование.

Прерывистое регулирование – достигается периодическим отключением систем, т.е. пропусками подачи теплоносителя, в связи с чем, этот метод называется регулирование пропусками.

Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однородным потреблением, допускающим одновременные перерывы в подаче тепла. В современных системах теплоснабжения с разнородной тепловой нагрузкой регулирование пропусками используется для местного регулирования.

В паровых системах теплоснабжения качественное регулирование не приемлемо ввиду того, что изменение температур в необходимом диапазоне требует большого изменения давления.

Центральное регулирование паровых систем производится в основном количественным методом или путём пропусков. Однако периодическое отключение приводит к неравномерному прогреву отдельных приборов и к заполнению системы воздухом. Более эффективно местное или индивидуальное количественное регулирование.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения в Батуринском сельском поселении не требуется.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Потребности и расчет инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения производится на основании проекта.
9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:

– повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

– высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

– повышенные затраты на эксплуатацию котельной и тепловых сетей;

– не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

– повышенные затраты на химводоподготовку;

– при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть – полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделенное независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного теплообменника и электрического насоса контура отопления здания. Теплообменник горячей воды использует обратную воду отопления для того, чтобы как можно больше понизить температуру обратной воды системы отопления.

Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоянном уровне 550 С.

Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только фильтроваться и не будет обрабатываться химически, стальные трубы будут заменены на пластиковые, которые не подвергаются коррозии.

Попытки перевода существующего жилищного фонда с открытой системы теплоснабжения на закрытую показали необходимость значительных капитальных затрат и экономически не оправдываются. Единственным наглядным положительным результатом перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую является улучшение качества горячей воды.
9.6 Предложения по источникам инвестиций

Источником инвестиций по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения могут выступить бюджет поселения, района и внебюджетные источники.
ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.
Основным видом топлива для котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района является природный природный газ. 
Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива приведены в таблице 10.1.1. Местные виды топлива Батуринского сельского поселения Брюховецкого района в качестве основного использовать не рентабельно. 

Таблица 10.1.1 – Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива котельной
	Источник

тепловой энергии
	Вид расхода топлива


	Период
	Значения расхода топлива по этапам (годам)

	
	
	
	2023г.
	2024г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2032гг.

	
	
	
	природный газ тыс./м3

	ВОК
	максимальный часовой, тыс./м3
	зимний
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	
	
	летний
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	годовой тыс./м3
	зимний
	320,489
	320,489
	320,489
	320,489
	320,489

	
	
	летний
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива
В Батуринском сельском поселении Брюховецкого района аварийное топливо отсутствует.

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района является природный природный газ.

Резервное топливо для котельной отсутствует.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют газ.

Местным видом топлива в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Батуринского сельского поселения Брюховецкого района не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют. 

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является газ, - вид ископаемого угля в соответствии Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543 – 2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам») их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива для котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района является природный газ. 
10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим в Батуринском сельском поселении Брюховецкого района топливом для систем теплоснабжения является природный газ.
Природный газ является основным топливом для существующих котельной, обеспечивающих отоплением население, бюджетных и прочих потребителей. Также природный газ используется для отопления существующего одноэтажного жилого фонда, индивидуально-бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды промпредприятий.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, сельского поселения
Исходя из структуры топливного баланса Батуринского сельского поселения Брюховецкого района приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии, использующих его в качестве основного вида топлива.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Расчет надежности работы теплосети Батуринского сельского поселения Брюховецкого района выполняется в соответствии с «Методическими рекомендациями по расчету надежности работы теплосети» Минэнерго. 

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма. 

Определить не резервируемый путь передачи   теплоносителя    от    источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети:
1. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

2. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность. 

3. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости: 

 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых   отказов   участков.

В конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет, 1/(км*год):

– средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для   участков тепловой сети   с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год); 

– средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для   участков тепловой сети   с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год). 

Для расчета средней частоты отказов участков теплосетей был использован метод параметрической зависимости интенсивности отказов. Была использована зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

t·(

где – срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при 1, она монотонно убывает, при 1 – возрастает; при 1 функция принимает вид tConst. А  — это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла использованы следующие эмпирические коэффициенты :
0,8 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

1 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет;

2×exp((/20) – при ( до 17 лет ((/20), средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет.

В Батуринском сельском поселении Брюховецкого района за прошедшие 5 лет произошел один инцидент с аварией. Значение средневзвешенной частоты (интенсивности) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения принимаем 0,05 1/(год*км). 

Значения интенсивности отказов λ (t) в зависимости от продолжительности эксплуатации t при значении λ0 = 0,05 1/(год*км) представлены в таблице 11.1.1. и на рисунке 11.1.1.
Таблица 11.1.1
	Продолжительность работы участка теплосети, лет
	1
	2
	3
	4
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Значение коэффициента α, ед.
	0,80
	0,8
	0,80
	1,00
	1,00
	1,2298
	1,2929
	1,3591
	1,4288
	1,5021
	1,5791
	1,6601
	1,7452

	Интенсивность отказов λ (t) 1/(год∙км)
	0,079
	0,0689
	0,0636
	0,050
	0,050
	0,06
	0,06
	0,07
	0,07
	0,08
	0,08
	0,09
	0,10

	Продолжительность работы участка теплосети, лет
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38

	Значение коэффициента α, ед.
	1,8346
	1,9287
	2,0276
	2,1316
	2,2408
	2,3557
	2,4765
	2,6035
	2,7370
	2,8773
	3,0248
	3,1799
	3,3429

	Интенсивность отказов λ (t) 1/(год∙км)
	0,11
	0,13
	0,15
	0,17
	0,20
	0,24
	0,28
	0,35
	0,43
	24
	0,68
	0,88
	1,16

	Продолжительность работы участка теплосети, лет
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51

	Значение коэффициента α, ед.
	3,5143
	3,6945
	3,8840
	4,0831
	4,2924
	4,5125
	4,7439
	4,9871
	5,2428
	5,5116
	5,7942
	6,0912
	6,4036

	Интенсивность отказов λ (t) 1/(год∙км)
	1,56
	2,14
	2,98
	4,26
	6,21
	9,28
	14,23
	22,39
	36,24
	60,40
	103,87
	184,59
	339,60

	Продолжительность работы участка теплосети, лет
	52
	53
	54
	55
	56
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Значение коэффициента α, ед.
	6,7319
	7,0770
	7,4399
	7,8213
	8,2223
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Интенсивность отказов λ (t) 1/(год∙км)
	648,05
	1285,31
	2655,14
	5725,56
	12918,92
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[image: image85.png]


Рисунок – 11.1.1

Срок службы, протяженности тепловых сетей и средняя частота отказов приведены в таблицах пункта 11.3.

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного   воздуха (график    продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 23-01-99 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». 

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. Тепловые сети). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу: 

[image: image66.jpg]



где tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ⁰С; 

z – время, отсчитываемое после начала н исходного события, ч; 

t'в – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ⁰С;

 tн – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z,⁰С;

 Q0 – подача теплоты в помещение, Дж/ч; 

q0V – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С); 

β – коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. 

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0 / q0V = 0 имеет следующий вид: 

[image: image67.jpg]



где tв.а. – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий). 

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. 

По данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» было рассчитано время снижения температуры внутри отапливаемых помещений до +8˚С при отключении систем теплоснабжения. Расчет проводился при коэффициенте аккумуляции β=40 часов. Данные расчеты приведены в таблице 11.2.1.

[image: image68.png]TEMMEPATYPA (t;), C

3aBMCUMOCTb TEMMNEpPATYPbl BO3SAYXA B MOMEULEeHUM OT

BpPEMEeHM Nnocrne oTKNYeHus oTonneHus /t,=f(z) npu
t,=const/

N

o

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
BPEMSA (z), wac





Рисунок 11.2.1 – Зависимость температуры воздуха в помещении от времени после отключения отопления при наружной tнаруж. = -100С
Таблица 11.2.1 – Расчет среднего времени восстановления отказавших участков теплотрассы  
	№ п/п
	Температура

наружного воздуха, ос
	Темп снижения

температуры в квартире Т, (0 С в час)
	Время остывания помещения
	Лимит времени на устранение аварий и

инцидентов до замерзания теплоносителя в трубах потребителя, ч

	1
	0
	0,3
	36,7
	36,6 ч

	2
	-5
	2
	26,2
	26,16 ч

	3
	-10
	0,6
	20,4
	20,4 ч

	4
	-15
	0,7
	16,8
	16,8 ч

	5
	-20
	0,8
	14,3
	14,3 ч


При устранении аварии более расчётного лимита времени «Теплоснабжающая организация» обязана совместно с «Собственниками» и «Управляющей организацией» произвести спуск теплоносителя из систем отопления и воды из системы водоснабжения во всех отключенных домах и строениях, а в дальнейшем и отключенного участка теплосети, ЦТП и ИТП, во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии.

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Тепловые сети Батуринского сельского поселения Брюховецкого района состоят из не резервируемых участков. В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

– источника теплоты Рит = 2;

– тепловых сетей Ртс = 0,9;

– потребителя теплоты Рпт = 0,99;

– системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом 

– Рсцт = 0,9×2×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями: 

– установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта; 

– местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами; 

– достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 

– необходимостью замены на конкретных участках тепловых сетей, теплопроводов и конструкций на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку; 

– очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс. 

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Постановления Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надежности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в части пунктов 6.276.31 раздела «Надежность». В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести. 

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым: 

[image: image69.jpg]z,=a[1+(b+oxL,)D'],




где, а, b, c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; LС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м; D – условный диаметр трубопровода, м. 

Согласно рекомендациям Е.Я. Соколова, для подземной прокладки теплопроводов в непроходных каналах значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=2; c=0,0015. 

Значения расстояний между секционирующими задвижками LС.З. берутся из соответствующей базы предоставленных данных.  Если эти значения отсутствуют, тогда расчет выполняется по значениям, определенным СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»: 

[image: image70.jpg]<1000Mm npu D, =100 Mm
<1500Mm npwn 400 <D, <500 Mm
<3000m npuD, =600 mm
<5000m npuD, =900 Mm




Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

– вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке; 

– по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта; 

– вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения; 

– вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 ⁰С: 

[image: image71.jpg]


 

– вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента 

[image: image72.jpg]P =exp(-d).



 

Расчет резервируемых линий осуществляется следующим образом: 

1. производится расчет надежности каждой из резервных линий в отдельности      в соответствии с методикой, описанной ранее; 

2. полученные вероятности безотказной работы каждой из резервных линий суммируются, а полученное значение (не более 1,0) используется для расчета исследуемого участка теплосети от источника до потребителя. 

Таблица 11.3.1 – Вероятности безотказной работы участков сетей Батуринского сельского поселения
 Брюховецкого района
	Sys
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Сортамент
	Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Период эксплуатации, лет
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа
	ВБР

	3
	уз 2
	уз 1
	145
	0,10
	0,10
	Сталь
	0,05
	44
	6,7010
	0,1492
	18,5666
	2,6922
	0,0000
	0,2077
	0,7923

	7
	уз 1
	Котельная СОШ №9
	13
	0,08
	0,08
	Сталь
	0,05
	44
	5,8380
	0,1713
	18,5666
	0,2414
	0,0000
	0,0162
	0,9838

	13
	уз 6
	С.Д.К.
	14
	0,05
	0,05
	Сталь
	0,05
	44
	4,5473
	0,2199
	18,5666
	0,2599
	0,0000
	0,0136
	0,9864

	15
	уз 6
	Администрация
	102
	0,05
	0,05
	Сталь
	0,05
	44
	4,5473
	0,2199
	18,5666
	1,8938
	0,0000
	0,0991
	0,9009

	19
	уз 7
	Магазин №2
	10
	0,03
	0,03
	Сталь
	0,05
	44
	3,6392
	0,2748
	18,5666
	0,1857
	0,0000
	0,0078
	0,9922

	21
	уз 7
	ж/д
	133
	0,08
	0,08
	Сталь
	0,05
	44
	5,8142
	0,1720
	18,5666
	2,4694
	0,0000
	0,1653
	0,8347

	24
	уз 1
	уз 4
	50
	0,06
	0,06
	Сталь
	0,05
	44
	4,8182
	0,2075
	18,5666
	0,9283
	0,0000
	0,0515
	0,9485

	26
	уз 1
	уз 3
	35
	0,04
	0,04
	Сталь
	0,05
	44
	4,1828
	0,2391
	18,5666
	0,6498
	0,0000
	0,0313
	0,9687

	28
	уз 3
	Музей
	35
	0,04
	0,04
	Сталь
	0,05
	44
	4,1828
	0,2391
	18,5666
	0,6498
	0,0000
	0,0313
	0,9687

	30
	уз 3
	Магазин №1 «Продукты»
	20
	0,03
	0,03
	Сталь
	0,05
	44
	3,6385
	0,2748
	18,5666
	0,3713
	0,0000
	0,0156
	0,9844

	31
	уз 4
	уз 7
	100
	0,08
	0,08
	Сталь
	0,05
	44
	5,6492
	0,1770
	18,5666
	1,8567
	0,0000
	0,1208
	0,8792

	34
	уз 4
	маг. «Цветы»
	15
	0,03
	0,03
	Сталь
	0,05
	44
	3,8893
	0,2571
	18,5666
	0,2785
	0,0000
	0,0125
	0,9875

	36
	уз 4
	уз 5
	18
	0,05
	0,05
	Сталь
	0,05
	44
	4,5473
	0,2199
	18,5666
	0,3342
	0,0000
	0,0175
	0,9825

	38
	уз 5
	Ростелеком
	5
	0,03
	0,03
	Сталь
	0,05
	44
	3,6395
	0,2748
	18,5666
	0,0928
	0,0000
	0,0039
	0,9961

	39
	уз 5
	уз 6
	106
	0,05
	0,05
	Сталь
	0,05
	44
	4,5473
	0,2199
	18,5666
	1,9681
	0,0000
	0,1030
	0,8970

	43
	уз 2
	МБОУ СОШ №9
	7
	0,08
	0,08
	Сталь
	0,05
	44
	5,6681
	0,1764
	18,5666
	0,1300
	0,0000
	0,0085
	0,9915

	45
	уз 2
	Мастерская
	17
	0,08
	0,08
	Сталь
	0,05
	44
	5,6681
	0,1764
	18,5666
	0,3156
	0,0000
	0,0206
	0,9794

	46
	Котельная СОШ №9
	МДОУ д/с «Елочка»
	30
	0,08
	0,08
	Сталь
	0,05
	44
	5,8380
	0,1713
	18,5666
	0,5570
	0,0000
	0,0374
	0,9626

	50
	уз 1
	уз 3
	30
	0,03
	0,03
	Сталь
	0,05
	44
	3,8879
	0,2572
	18,5666
	0,5570
	0,0000
	0,0249
	0,9751


[image: image86.jpg]


Рисунок 11.3.1 – ВБР ВОК

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», (п. 6.29) минимально допустимый коэффициент готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 2.

Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:

– готовность СЦТ к отопительному сезону;

– достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

– способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

– организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

– максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

– температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:
Kr=   [image: image74.png]5.p.c-Z1-Z2-Z3-Z4

.



,

в. р. с – время работы сети (отоп. период)

z1 – число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z2 – число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатистическим данным z2 ≤ 50 часов;

z3 – число часов ожидания неготовности тепловых сетей.

z4 – число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным z4 ≤ 10 часов.
Kr=   [image: image76.png]4400-6.613-25-15-5
2200



 = 0.9883
11.5 Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района не происходило.
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
Источником необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей Батуринского сельского поселения Брюховецкого района, планируются бюджет поселения и внебюджетные источники, для реконструкции тепловых сетей – бюджет края и внебюджетные источники.
12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источником необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для переоснащения котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района, планируются бюджет поселения и внебюджетные источники, для реконструкции тепловых сетей – бюджет края и внебюджетные источники.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчеты экономической эффективности инвестиций разрабатываются при формировании инвестиционный программ и утверждении в РЭК Департаменте цен и тарифов Краснодарского края.
12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Мероприятия, предусмотренные схемой теплоснабжения, инвестируются за счет предприятий, а также из бюджетов поселения и района. Компенсация на единовременные затраты, необходимые для реконструкции сетей, может быть включена в тариф на тепло.
ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДС КОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения Батуринского сельского поселения Брюховецкого района на весь расчетный период приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения Батуринского сельского поселения Брюховецкого района

	№ п/п
	Индикатор
	Ед. изм.
	Существующие 2023г.
	Перспективные 2032г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед.
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Ед.
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

	
	ВОК
	Тут/Гкал
	327,8959
	327,8959

	4
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	
	ВОК
	
	0,11
	0,11

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

	
	ВОК
	м2/Гкал
	0,08
	0,08

	6
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	
	
	Гкал/м2
	0,23
	0,23

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	%


	-
	-

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	Тут/кВт
	-
	-

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих В режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	-
	-

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

	
	ВОК
	лет
	44
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

	
	ВОК
	%
	3
	3

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

	
	ВОК
	%
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а так же отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

	
	ВОК
	наличие заф. фактов
	отсутствуют


13.2 Ценовые зоны теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения – населенные пункты, которые по решению местной власти перешли на метод «альтернативной котельной», то есть те, где цены на тепловую энергию для потребителей ограничены предельным уровнем.
Для отнесения к ценовым зонам теплоснабжения муниципалитеты должны соответствовать следующим критериям (ч.1 ст. 23.3. 190-ФЗ):

· утверждена схема теплоснабжения;

· совместное обращение власти муниципалитета и ЕТО в Правительство об отнесении к ценовой зоне;

· согласие губернатора на отнесение к ценовой зоне. 

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района отсутствуют.
13.3 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа
Ценовые зоны теплоснабжения на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района отсутствуют.
ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДС ТВИЯ

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения отсутствуют, так как использование инвестиционной составляющей в тарифе не предполагается.

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения отсутствуют, так как использование инвестиционной составляющей в тарифе не предполагается.

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основные параметры формирования тарифов:

• тариф ежегодно формируется и пересматривается;

• в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

• исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

• тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

• для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется.

[image: image87.jpg]


Рисунок 14.3.1 – Тариф на передачу тепловой энергии для потребителей Батуринского сельского поселения Брюховецкого района


Показатели тарифа c 2018-го по 2022-го года установлены исходя из предоставленных специалистами ООО «Брюховецкие тепловые сети» данных. Показатели тарифа с 2023 по 2030гг. установлены на основе применения индексов – дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации (Письмо от 21 мая 2012 года №9833-ак/д03и).

Таблица 15.1 – Индексы – дефляторы Министерства экономического развития Российской Федерации 
(Письмо от 21 мая 2012 года № 9833-ак/д03и).
	Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2038 г. (в %, за год к предыдущему году)

	
	2011 отчет
	2012 отчет
	2013 оценка
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2023г.
	2021г.
	2023г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2016-2023гг.
	2021-2025гг.
	2026-2030гг.
	2016-2030гг.

	Производство, передача и распределение электроэнергии, природный газ, пара и горячей воды (40)
	1
	
	
	110,1
	107,5
	105,0
	105,3
	105,3
	104,4
	104,3
	102,7
	103,5
	103,5
	103,4
	103,3
	103,1
	102,9
	103,3
	102,0
	100,3
	100,2
	124,0
	118,1
	109,0
	159,6

	
	2
	112,1
	101,2
	
	
	
	
	105,7
	104,6
	104,5
	102,9
	103,9
	103,6
	103,3
	103,4
	103,4
	103,2
	103,5
	101,4
	100,9
	100,6
	125,2
	118,8
	110,0
	163,6

	
	3
	
	
	
	107,7
	106,2
	104,4
	105,1
	104,3
	104,1
	102,9
	103,2
	103,2
	103,6
	103,5
	104,0
	103,2
	104,1
	103,3
	103,2
	103,1
	122,7
	118,9
	118,1
	172,3


ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 15.1.1 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

	Системы теплоснабжения

Брюховецкого сельского поселения
	Наименование
	ИНН/КПП
	Телефон / адрес эл. почты 

	ВОК
	ООО «Брюховецкие тепловые сети»
	ОГРН 105 231 529 0 532

ИНН 2327009703
КПП 232701001
	8(86156)35-2-00


15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Таблица 15.2.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

	Наименование
	ИНН/КПП
	Телефон / адрес эл. почты
	Системы теплоснабжения Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района

	ООО «Брюховецкие тепловые сети»
	ОГРН 105 231 529 0 532

ИНН 2327009703
КПП 232701001
	8(86156)35-2-00
	ВОК


15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

– размер собственного капитала;

– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающие организация ООО «Брюховецкие тепловые сети» удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

– подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

– технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Зоны действия системы теплоснабжения Батуринского сельского поселения Брюховецкого района от источников тепловой энергии охватывают территории, являющиеся частями кадастровых кварталов. К системам теплоснабжения подключены население, бюджетные потребители и прочие потребители.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории Батуринского сельского поселения Брюховецкого района расположены в ст. Батуринской. 
Таблица 15.5.1 – Список потребителей, входящих в зоны действия котельной Батуринского сельского поселения Брюховецкого района
	Наименование источника теплоснабжения
	Потребитель

	ВОК
	МБОУ СОШ №9

	
	МДОУ д/с «Елочка»

	
	МБУ «Батуринский СДК»"

	
	Батуринский музей

	
	Администрация Батуринского сельского поселения

	
	ИП Калашник В.Н. (Маг. «Цветы»)

	
	ОАО «Ростелеком»

	
	ИП Грушкина О.Н. (Маг. №2)

	
	ИП Русинов (маг. «Станичный») Маг. №1


ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Мероприятие
	Срок проведения мероприятия

	1
	ВОК
	выполнить устройство отмостки фундамента здания по всему периметру
	2023-2025 гг.

	2
	ВОК
	выполнить ремонт поврежденных участков кровли здания
	2023-2025 гг.

	3
	ВОК
	выполнить монтаж вытяжных устройств помещения котельной из расчета 3-х кратного воздухообмена, согласно требований п.55 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
	2023-2025 гг.

	4
	ВОК
	выполнить мероприятия по увеличению площади легко сбрасываемых конструкций помещения ГРП из расчета 0,05 м2 на 1 м2
	2023-2025 гг.

	5
	ВОК
	выполнить устройство отмостки фундамента трубы по всему периметру
	2023-2025 гг.

	6
	ВОК
	выполнить мероприятия по устранению недопустимого крена ствола дымовой трубы
	2023-2025 гг.

	7
	ВОК
	силами специализированной организации установить и приварить фиксирующие шайбы к опорной плите сплошным швом согласно требованиям типового проекта № 907-2-221
	2023-2025 гг.

	8
	ВОК
	восстановить антикоррозионную и маркировочную окраску ствола дымовой трубы.
	2023-2025 гг.


16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

	Источник тепловой энергии
	Мероприятие
	Год проведения
	Примечания

	ВОК
	Замена тепловых сетей (1,6 км.)
	2024г.
	Согласно проекта 


16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Таблица 16.3.1 – Мероприятия по обеспечению перехода от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
	Планируемые мероприятия
	Год проведения
	Примечания

	
	
	

	проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);
	2023-2032
	повышения надежности и снижения энергозатрат системами теплоснабжения

	приобретение оборудования
	2023-2032
	повышения надежности и снижения энергозатрат системами теплоснабжения

	строительство ИТП
	2023-2032
	повышения надежности и снижения энергозатрат системами теплоснабжения


ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.
17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.
17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.
ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В разработанной схеме теплоснабжения вносились изменения с учетом актуальных на сегодняшний день данных по системе теплоснабжения, последних постановлений по схемам теплоснабжения.
� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���








[image: image88.jpg]94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

o N s

Temnepamypnsiii zpaghux




[image: image89.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

1,00 3,00 4,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 42,00

Интенсивность отказов 



t 1/(км.год)

x 0,1

Продолжительность работы участка теплосети, лет

[image: image90.png]


[image: image91.emf]0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

3 7 13 15 19 21 24 26 28 30 31 34 36 38 39 43 45 46 50

Показатель ВБР

Sys

Показатель ВБР Минимально допустимый ВБР

[image: image92.jpg]r r



[image: image93.jpg]


[image: image94.jpg]


[image: image95.jpg]BrnioueHs! oba Tp-aa
Buikniouensl 0ba Tp-aa
OTxntoyeH obpaTHslil Tp-4

OTrnoYeH noganLwunin Tp-a




[image: image96.png]


[image: image97.emf]2446,17

2544,09

2632,70

2895,05

3183,51

3288,57

3390,51

3488,84

3603,97

3676,05

3687,08

3694,45

2400,00

2600,00

2800,00

3000,00

3200,00

3400,00

3600,00

3800,00

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

[image: image98.jpg]T-1 }% TH B cuctemy

oTonneHuns

_m

113 cuctembl
oTonneHnsa

113 TennoceTn

B Tennocetb

B cuctemy I'BC

L
_rﬁ

XBC



_1751885383.xls
Диаграмма1

		3		3

		7		7

		13		13

		15		15

		19		19

		21		21

		24		24

		26		26

		28		28

		30		30

		31		31

		34		34

		36		36

		38		38

		39		39

		43		43

		45		45

		46		46

		50		50



Показатель ВБР

Минимально допустимый ВБР

Sys

Показатель ВБР

0.7923

0.9

0.9838

0.9

0.9864

0.9

0.9009

0.9

0.9922

0.9

0.8347

0.9

0.9485

0.9

0.9687

0.9

0.9687

0.9

0.9844

0.9

0.8792

0.9

0.9875

0.9

0.9825

0.9

0.9961

0.9

0.897

0.9

0.9915

0.9

0.9794

0.9

0.9626

0.9

0.9751

0.9



Лист1

		Sys		Показатель ВБР		Минимально допустимый ВБР

		3		0.7923		0.9

		7		0.9838		0.9

		13		0.9864		0.9

		15		0.9009		0.9

		19		0.9922		0.9

		21		0.8347		0.9

		24		0.9485		0.9

		26		0.9687		0.9

		28		0.9687		0.9

		30		0.9844		0.9

		31		0.8792		0.9

		34		0.9875		0.9

		36		0.9825		0.9

		38		0.9961		0.9

		39		0.897		0.9

		43		0.9915		0.9

		45		0.9794		0.9

		46		0.9626		0.9

		50		0.9751		0.9






_1751885408.xls
Диаграмма1

		1

		3

		4

		5

		10

		15

		20

		25

		30

		35

		42



Ряд 1

Продолжительность работы участка теплосети, лет

0.079

0.0636

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.106

0.218

0.711



Лист1

				Ряд 1

		1		0.079

		3		0.0636

		4		0.05

		5		0.05

		10		0.05

		15		0.05

		20		0.05

		25		0.05

		30		0.106

		35		0.218

		42		0.711






_1751885378.xls
Диаграмма1

		2019

		2020

		2021

		2022

		2023

		2024

		2025

		2026

		2027

		2028

		2029

		2030



Тариф на передачу тепловой энергии

2446.17

2544.09

2632.7

2895.05

3183.51

3288.56583

3390.51137073

3488.8362004812

3603.967795097

3676.047150999

3687.075292452

3694.4494430369



Лист1

		Год		Тариф на передачу тепловой энергии

		2019		2446.17

		2020		2544.09

		2021		2632.70

		2022		2895.05

		2023		3183.51

		2024		3288.57

		2025		3390.51

		2026		3488.84

		2027		3603.97

		2028		3676.05

		2029		3687.08

		2030		3694.45






