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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕПИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 БРЮХОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2026                                                                                                  № 29
ст-ца Чепигинская
Об актуализации схемы
 теплоснабжения Чепигинского сельского поселения
Брюховецкого района Краснодарского края
на период 2032 г. (актуализация 2027 г.)
В целях актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить схему теплоснабжения Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района  на период 2032г. (актуализация 2027 г.). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района от 29.09.2025 г. № 52 «Об актуализации схемы теплоснабжения Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края на период до 2032 (актуализация 2026 г.)»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава 
Чепигинского сельского поселения
Брюховецкого района                                                                     Н.Н. Шинкаренко 
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43РАЗДЕЛ 14 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»


52РАЗДЕЛ 15 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»




ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 

Проект схемы состоит из двух основных разделов: 

утверждаемая часть;

обосновывающие материалы. 

Разработка (актуализация) схемы теплоснабжения проведена в соответствии со следующими документами:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении»;

Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

«Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006.

СНиП II-35-76 «Котельные установки»

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;

Документ территориального планирования (генеральный план) Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края на 2015-2019 годы и на период до 2032 года.

Схема теплоснабжения поселения разработана (актуализирована) в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о Чепигинском сельском поселении

Чепигинское сельское поселение Брюховецкого района расположено в центральной части Краснодарского края. Находится в северо-западной части Брюховецкого района и имеет общие границы:

- на севере и западе – с Каневским районом;

- на востоке – с Переясловским сельским поселением;

- на юге – с Брюховецким и Новоджерелиевским сельскими поселениями.

Поселение расположено в 25 км к северо-западу от районного центра – ст. Брюховецкой. Выгодное геостратегическое положение поселения, а именно: поселение расположено недалеко от краевого центра, что является, безусловно, его положительной характеристикой, поскольку помимо общих преимуществ, связанных с близостью к крупному культурному, политическому и экономическому центру, значительно облегчает расширение границы рынков, потенциально доступных для товаропроизводителей.

Высокое качество земельных угодий определяет перспективы развития Чепигинского сельского поселения как территории с высоким уровнем производства и переработки продукции сельского хозяйства.

На территории Чепигинского сельского поселения нет залежей ценных полезных ископаемых, перспективных с точки зрения промышленной разработки. Плодородные черноземные земли (более 80 %) – особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, так же имеются реки, позволяющие развивать рыбохозяйственную деятельность.

В 12 км от поселения проходит транспортное сообщение с Каневским, Тимашевским и Приморско-Ахтарским районами, транспортные потоки в направлении курортов Краснодарского края в летний период, к побережью Черного и Азовского морей (город Ейск, город Приморско-Ахтарск).

Экологическая ситуация на территории поселения удовлетворительная.

Территория Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района представлена пятью населенными пунктами с численностью постоянно проживающего населения на 31 января 2019 года составила 3 722 человек:

1. Станица Чепигинская - 1981 человек.

2. Поселок Лиманский - 597 человек.

3. Поселок Раздольный - 404 человек.

4. Поселок Лебяжий остров - 385 человек.

5. Хутор Киновия - 355 человек, 

Схема административных границ Чепигинского сельского поселения представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема административных границ Чепигинского сельского поселения.

Характеристика природно-климатических условий

Согласно климатическому районированию для строительства территория Чепигинского сельского поселения относится к району III, и подрайону III-Б, для которого характерно: 

- среднемесячная температура воздуха в январе колеблется от -50С до + 2ºС, в июле – от +210С до +25ºC; 

- среднегодовая температура воздуха составляет + 10,4°C. 

- абсолютный минимум температуры зимой достигает - 33ºС, абсолютный максимум летом + 40ºС.

Климат территории умеренно-континентальный.

Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными заморозками с незначительными понижениями температуры. Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом составляет 39. Средняя высота снежного покрова колеблется от 3 до 17 см, максимальная - 54 см. Весна прохладная, наступает в начале марта, сопровождается осадками, среднегодовая сумма которых составляет 614 мм. Лето жаркое, сухое. Осень теплая, мягкая с незначительными осадками.

Средняя скорость ветра – 2,9 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 19. Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (апрель-октябрь), но, несмотря на это, растения могут страдать от недостатка влаги в почве. В этот период много влаги идет на испарение и транспирацию.

Характеристика процесса теплоснабжения

Существующая система теплоснабжения Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края включает в себя: 

- ст. Чепигинская - 2 газовых котельных: котельная МБОУ СОШ № 8 им. А. Дёмина и МБ ДОУ ДС № 13 «Одуванчик» и котельная Чепигинской амбулатории;   

- ст. Киновия – 1 газовая котельная МБ ДОУ ДС № 14 «Теремок»; 

- п. Лебяжий остров – 1 газовая котельная МБОУ ООШ № 16; и 1 газовая котельная МБ ДОУ ДС № 32 «Бережок»;

- п. Раздольный – 1 газовая котельная ДК «Раздольный»; 

- п. Лиманский – 2 газовая котельных ДК «Лиманский» и МБ ДОУ ДС № 33 «Ручеек». 

Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия: 

поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт; 

выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие; 

своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления; 

принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети. 

Основным потребителем тепловой энергии является объекты социальной сферы. 

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения утверждаются на календарный год соответствующим приказом Региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края. 

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг.

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» определены расчетные периоды (этапы) Схемы теплоснабжения Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района:

– первая очередь (1 этап) – 2020-2024 гг.;

– расчетный срок (2 этап) – 2025-2032 гг.

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Прогноз перспективной застройки сформирован на основе исходных данных и с учетом среднегодовых показателей ввода строительных объектов. Показатели о движении строительных фондов в ретроспективном периоде приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1

Сведения о движении строительных фондов в поселении, тыс. м2

	Годы
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	
	
	
	
	н/д

	Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	
	
	
	
	0

	новое строительство, в том числе:
	
	
	
	
	0

	   - многоквартирные жилые здания
	
	
	
	
	0

	   - общественно-деловая застройка
	
	
	
	
	0

	   - индивидуальная жилищная застройка
	
	
	
	
	0

	Выбыло общей отапливаемой площади
	
	
	
	
	0

	Общая отапливая площадь на конец года
	
	
	
	
	н/д


Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Чепигинского сельского поселения является генеральный план.

В целом жилой фонд находится в удовлетворительном техническом состоянии, чему способствует и проведение плановых ремонтных работ. Аварийный жилищный фонд, на сегодняшний день, достаточно велик. С каждым годом возрастает площадь жилищного фонда, нуждающегося в проведении капитального ремонта.

Предложения генерального плана на перспективу до 2032 года:

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды.

В основе принимаемой строительной программы необходимо учитывать следующее: обеспечение наиболее комфортных условий проживания населения требует в современных условиях иного подхода к развитию жилых территорий населенного пункта. В основе проектных решений по формированию жилой среды заложены следующие принципы:

полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, морально устаревшего фонда;

увеличение темпов жилищного строительства. 

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры. 

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

ликвидация ветхого, аварийного фонда;

наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство; 

повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На расчетный период Генерального плана (2032 г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 33 м2/чел.

Для размещения объектов нового строительства потребуется территория. Территория освободится при намеченном сносе существующего ветхого жилья и уплотнении существующей жилой застройки. Остальной объем нового жилищного строительства должен разместиться на свободных территориях.

Строительство централизованных источников теплоснабжения на территории поселения не планируется. Весь жилой фонд будет снабжаться теплом от индивидуальных источников. Для теплоснабжения жилых домов предусматривается применение котлов и печей, работающих на твердом топливе, как в настоящее время, с перспективой перевода их на использование местных видов топлива (щепу, торф, преимущественно брикетированный).

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Приросты тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.2, суммарная присоединенная нагрузка – в таблице 1.3.

Таблица 1.2

Прирост и убыль тепловой нагрузки

	№ п/п
	Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства
	Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2032

	1
	Прирост тепловой нагрузки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Жилищный фонд
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.3

Перспективные тепловые нагрузки

	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2032

	1
	Котельная МБОУ СОШ № 8 ИМ. А. Дёмина и МБ ДОУ ДС № 13 «Одуванчик»
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62

	2
	Котельная Чепигинская амбулатория
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная МБ ДОУ ДС № 32 «Бережок»
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	4
	Котельная МБОУ ООШ № 16
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	5
	Котельная   МБ ДОУ ДС № 14 «Теремок»
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	6
	Котельная ДК «Раздольный»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная МБ ДОУ ДС № 33 «Ручеек»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная ДК «Лиманский»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

	Наименование
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Котельная МБОУ СОШ № 8 ИМ. А. Дёмина и МБ ДОУ ДС № 13 «Одуванчик»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная Чепигинская амбулатория
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная МБ ДОУ ДС № 32 «Бережок»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Наименование
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	    Котельная МБОУ ООШ № 16
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная   МБ ДОУ ДС № 14 «Теремок»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ДК «Раздольный»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная МБ ДОУ ДС № 33 «Ручеек»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ДК «Лиманский»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечен жилой фонд, объекты общественно-делового назначения поселения.

Зоны обслуживания представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Зоны обслуживание источников тепла

	Наименование котельной
	Потребители

	Котельная МБОУ СОШ № 8 ИМ. А. Дёмина и МБ ДОУ ДС № 13 «Одуванчик»
	ст. Чепигинская, в районе жилого дома по ул. Красная № 46

Здание администрации Чепигинского сельского поселения,

МБОУ СОШ № 8 им. А. Дёмина и МБ ДОУ ДС № 13 «Одуванчик»,

Здание МБУ «Чепигинский СДК»

	Котельная Чепигинская амбулатория
	ст. Чепигинская

ул. Розы Люксембург№6

	Котельная МБ ДОУ ДС № 32 «Бережок»
	п. Лебяжий Остров, ул.Ленина 3А

	Котельная МБОУ ООШ № 16
	п. Лебяжий Остров, ул.Гагарина6А

	Котельная   МБ ДОУ ДС № 14 «Теремок»
	х. Киновия, ул.Гоголя 7

	Котельная ДК «Раздольный»
	п. Раздольный, ул.Западная 2А

	Котельная МБ ДОУ ДС № 33 «Ручеек»
	,п. Лиманский, ул.Красная 18

	Котельная ДК «Лиманский»
	п. Лиманский, ул.Красная 16


Схемы расположения котельных с зонами обслуживание представлены на рисунках 2.1-2.5.
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Рисунок 2.1 – Схема тепловых сетей котельной МБОУ СОШ № 8 ИМ. А. Дёмина и МБ ДОУ ДС № 13 «Одуванчик», больница, ст. Чепигинская
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Рисунок 2.2 – Схема тепловых сетей Котельная МБ ДОУ ДС №14, х. Киновия
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Рисунок 2.3 – Схема тепловых сетей котельной, п. Лебяжий Остров
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Рисунок 2.4 – Схема тепловых сетей котельной, п. Лиманский
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Рисунок 2.5 – Схема тепловых сетей котельной, п. Раздольный

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

В случае реализации планов по газификации поселения децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от индивидуальных газовых котлов.

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии Чепигинского сельского поселения представлены в таблицах 2.2-2.9.

Таблица 2.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной МБОУ СОШ № 8 ИМ. А. Дёмина и МБ ДОУ ДС № 13 «Одуванчик», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Располагаемая тепловая мощность 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Затраты тепла на собственные нужды, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62

	отопление и вентиляция
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной Чепигинская амбулатория, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая тепловая мощность 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Затраты тепла на собственные нужды, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отопление и вентиляция
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	горячее водоснабжение
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.4

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной МБ ДОУ ДС № 32 «Бережок», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Затраты тепла на собственные нужды, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	отопление и вентиляция
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.5

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной МБОУ ООШ № 16, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Затраты тепла на собственные нужды, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	отопление и вентиляция
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.6

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной МБ ДОУ ДС № 14 «Теремок», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Располагаемая тепловая мощность 
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Затраты тепла на собственные нужды, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	отопление и вентиляция
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.7

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной ДК «Раздольный», п. Раздольный, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая тепловая мощность 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Затраты тепла на собственные нужды, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отопление и вентиляция
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	горячее водоснабжение
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.8

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной МБ ДОУ ДС № 33 «Ручеек» п. Лиманский, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая тепловая мощность 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Затраты тепла на собственные нужды, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отопление и вентиляция
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	горячее водоснабжение
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.9

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной ДК «Лиманский» п. Лиманский, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая тепловая мощность 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Затраты тепла на собственные нужды, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отопление и вентиляция
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	горячее водоснабжение
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Чепигинского сельского поселения, отсутствует.

д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения» (данному в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и «радиуса эффективного теплоснабжения» (приведенного в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

Радиус эффективного теплоснабжения представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Радиус эффективного теплоснабжения

	Наименование котельной
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	Котельная МБОУ СОШ № 8 ИМ. А. Дёмина и МБ ДОУ ДС № 13 «Одуванчик»
	110 м

	Котельная Чепигинская амбулатория
	230 м

	Котельная МБ ДОУ ДС № 32 «Бережок»
	180 м

	Котельная МБОУ ООШ № 16
	150 м

	Котельная   МБ ДОУ ДС № 14 «Теремок»
	145 м

	Котельная ДК «Раздольный»
	50 м

	Котельная МБ ДОУ ДС № 33 «Ручеек»
	75 м

	Котельная ДК «Лиманский»
	50 м


РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки на котельных отсутствуют и в перспективе не предусмотрена их установка.

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 

РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В мастер-плане схемы теплоснабжения Чепигинского сельского поселения года были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замена существующих сетей.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 (изменения от 01.08.2018) и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения Чепигинского сельского поселения. 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения на взамен существующих котельных и переключение всех абонентов на новые котельные.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Чепигинского сельского поселения предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Чепигинского сельского поселения предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории Чепигинского сельского поселения экономически не целесообразен.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.

РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поседения, не предусматривается.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии не предусматриваются.

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на территории Чепигинского сельского поселения не планируются.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Чепигинского сельского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не планируется.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных на территории Чепигинского сельского поселения в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В системе теплоснабжения Чепигинского сельского поселения источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70 ºС (без изменений), параметры по давлению остаются неизменными.

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.1

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Котельная МБОУ СОШ № 8 ИМ. А. Дёмина и МБ ДОУ ДС № 13 «Одуванчик»
	0,62
	0,62

	2
	Котельная Чепигинская амбулатория
	н/д
	н/д

	3
	Котельная МБ ДОУ ДС № 32 «Бережок»
	0,1376
	н/д

	4
	Котельная МБОУ ООШ № 16
	0,32
	0,32

	5
	Котельная   МБ ДОУ ДС № 14 «Теремок»
	0,22
	0,22

	6
	Котельная ДК «Раздольный»
	н/д
	н/д

	7
	Котельная МБ ДОУ ДС № 33 «Ручеек»
	н/д
	н/д

	8
	Котельная ДК «Лиманский»
	н/д
	н/д


к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на территории Чепигинского сельского поселения не предусматриваются.

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В схеме не предлагается мероприятий по переводу котельных в пиковый режим работы.

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В настоящее время изменение схемы теплоснабжения Чепигинского сельского поселения не предусматривается, новое строительство тепловых сетей не планируется.

РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Чепигинского сельского поселения не применяется.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Чепигинского сельского поселения не применяется.

РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2032 года предполагается сохранить природный газ.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) отсутствует информация.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) отсутствует информация.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) отсутствует информация.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) отсутствует информация.

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зимний и летний период информация отсутствует.

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для котельных является природный газ.

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для котельных является природный газ.

Доля использования природного газа на котельных составляет 100 %.

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающий в Чепигинском сельском поселении природный газ.

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Изменение основного вида топлива на источниках тепловой энергии не предусматривается.

РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения»

	001
	Мероприятия не предусматриваются
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них»

	001
	Мероприятия не предусматриваются
	0
	0
	0
	0
	0
	0


в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Чепигинского сельского поселения не применяется.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени; 

срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период отсутствует.

РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)»

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации. 

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Чепигинского сельского поселения ЕТО не утверждена.

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Чепигинского сельского поселения ЕТО не утверждена.

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

( владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

( размер собственного капитала; 

( способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы. 

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей. 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Чепигинского сельского поселения приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Чепигинского сельского поселения

	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная МБОУ СОШ № 8 ИМ. А. Дёмина и МБ ДОУ ДС № 13 «Одуванчик»
	1,0
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	32,43
	нет
	01
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная Чепигинская амбулатория
	н/д
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	18,66
	нет
	02
	нет
	

	3
	Котельная МБ ДОУ ДС № 32 «Бережок»
	0,28
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	53,65
	нет
	03
	нет
	

	4
	Котельная МБОУ ООШ № 16
	0,6
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	нет
	05
	нет
	

	5
	Котельная   МБ ДОУ ДС № 14 «Теремок»
	0,28
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	13,86
	нет
	05
	нет
	

	6
	Котельная ДК «Раздольный»
	н/д
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	н/д
	нет
	06
	нет
	

	7
	Котельная МБ ДОУ ДС № 33 «Ручеек»
	н/д
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	н/д
	нет
	07
	нет
	

	8
	Котельная ДК «Лиманский»
	н/д
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	н/д
	нет
	08
	нет
	


г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Чепигинского сельского поселения представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2

Реестр систем теплоснабжения

	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная МБОУ СОШ № 8 ИМ. А. Дёмина и МБ ДОУ ДС № 13 «Одуванчик»
	Администрация Чепигинского сельского поселения Брюховецкий район
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	Нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная Чепигинская амбулатория
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	02
	Нет
	

	3
	Котельная МБ ДОУ ДС № 32 «Бережок»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	03
	Нет
	

	4
	Котельная МБОУ ООШ № 16
	н/д
	Источник тепловой энергии
	04
	Нет
	

	5
	Котельная   МБ ДОУ ДС № 14 «Теремок»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	05
	Нет
	

	6
	Котельная ДК «Раздольный»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	06
	Нет
	

	7
	Котельная МБ ДОУ ДС № 33 «Ручеек»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	07
	Нет
	

	8
	Котельная ДК «Лиманский»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	08
	Нет
	


РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 12 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 г. № 580. На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На момент разработки схемы, бесхозяйные участки тепловых сетей на территории Чепигинского сельского поселения не выявлены.

РАЗДЕЛ 13 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Чепигинского сельского поселения отсутствуют.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Чепигинского сельского поселения отсутствуют.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»

Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели: 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

( коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения); 

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;

( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблицах 14.1–14.8 приведены значения индикаторов развития систем теплоснабжения Чепигинского сельского поселения.

Таблица 14.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МБОУ СОШ № 8 ИМ. А. Дёмина и МБ ДОУ ДС № 13 «Одуванчик»

	№ п/п
	Индикатор
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2032

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 14.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Чепигинская амбулатория

	№ п/п
	Индикатор
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2032

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 14.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МБ ДОУ ДС № 32 «Бережок»

	№ п/п
	Индикатор
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2032

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 14.4

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МБОУ ООШ № 16

	№ п/п
	Индикатор
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2032

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 14.5

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МБ ДОУ ДС № 14 «Теремок»

	№ п/п
	Индикатор
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2032

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 14.6

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ДК «Раздольный»

	№ п/п
	Индикатор
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2032

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 14.7

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МБ ДОУ ДС № 33 «Ручеек»

	№ п/п
	Индикатор
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2032

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 14.8

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ДК «Лиманский»

	№ п/п
	Индикатор
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2032

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 15 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей не проводились в связи с отсутствием мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения.

Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района Краснодарского края на 2027 год отсутствует.
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БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на период до 2032 года

(Актуализация 2027 год)
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